Příloha 5C

Popis stávajícího stavu

Datum vypracování:

SRPEN 2023

Obsah:

1.	ÚMČ Praha 18	5

1.1	Zákládní popis objektu	5

1.2	Základní popis stavební části	5

1.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	7

1.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	7

1.3.2	Příprava TV	8

1.3.3	Větrání a klimatizace	8

1.3.4	Chlazení	8

1.3.5	Měření a regulace	10

1.3.6	Osvětlení	10

1.3.7	Ostatní	10

2.	ZŠ Gen. F. Fajtla – Rychnovská	12

2.1	Základní popis objektu	12

2.2	Základní popis stavební části	13

2.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	13

2.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	13

2.3.2	Příprava TV	14

2.3.3	Větrání a vzduchotechnika	14

2.3.4	Chlazení	15

2.3.5	Měření a regulace	15

2.3.6	Osvětlení	16

2.3.7	Ostatní	16

3.	ZŠ Gen. F. Fajtla – Třinecká	17

3.1	Základní popis objektu	17

3.2	Základní popis stavební části	18

3.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	19

3.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	19

3.3.2	Příprava TV	20

3.3.3	Větrání a vzduchotechnika	20

3.3.4	Chlazení	20

3.3.5	Měření a regulace	20

3.3.6	Osvětlení	20

3.3.7	Ostatní	20

4.	ZŠ Fryčovická	21

4.1	Základní popis objektu	21

4.2	Základní popis stavební části	22

4.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	24

4.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	24

4.3.2	Příprava TV	24

4.3.3	Větrání a vzduchotechnika	25

4.3.4	Chlazení	25

4.3.5	Měření a regulace	25

4.3.6	Osvětlení	25

4.3.7	Ostatní	25

5.	ZŠ Tupolevova	26

5.1	Základní popis objektu	26

5.2	Základní popis stavební části	27

5.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	30

5.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	30

5.3.2	Příprava TV	31

5.3.3	Větrání a vzduchotechnika	31

5.3.4	Chlazení	33

5.3.5	Měření a regulace	34

5.3.6	Osvětlení	34

5.3.7	Ostatní	35

6.	MŠ Příborská	36

6.1	Základní popis objektu	36

6.2	Základní popis stavební části	37

6.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	38

6.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	38

6.3.2	Příprava TV	38

6.3.3	Větrání a vzduchotechnika	38

6.3.4	Chlazení	38

6.3.5	Měření a regulace	39

6.3.6	Osvětlení	39

6.3.7	Ostatní	39

7.	MŠ Havířovská	40

7.1	Základní popis objektu	40

7.2	Základní popis stavební části	41

7.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	42

7.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	42

7.3.2	Příprava TV	43

7.3.3	Větrání a vzduchotechnika	43

7.3.4	Chlazení	43

7.3.5	Měření a regulace	43

7.3.6	Osvětlení	43

7.3.7	Ostatní	44

8.	MŠ Malkovského	45

8.1	Základní popis objektu	45

8.2	Základní popis stavební části	45

8.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	47

8.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	47

8.3.2	Příprava TV	47

8.3.3	Větrání a vzduchotechnika	47

8.3.4	Chlazení	48

8.3.5	Měření a regulace	48

8.3.6	Osvětlení	48

8.3.7	Ostatní	48

9.	MŠ P. Beneše	49

9.1	Základní popis objektu	49

9.2	Základní popis stavební části	50

9.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	51

9.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	51

9.3.2	Příprava TV	51

9.3.3	Větrání a vzduchotechnika	52

9.3.4	Chlazení	52

9.3.5	Měření a regulace	52

9.3.6	Osvětlení	52

9.3.7	Ostatní	52

10.Hasičská zbrojnice	53

10.1	Základní popis objektu	53

10.2	Základní popis stavební části	54

10.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	55

10.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	55

10.3.2	Příprava TV	55

10.3.3	Větrání a vzduchotechnika	55

10.3.4	Chlazení	55

10.3.5	Měření a regulace	56

10.3.6	Osvětlení	56

10.3.7	Ostatní	56

11.Sportovní hala	57

11.1	Základní popis objektu	57

11.2	Základní popis stavební části	58

11.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	59

11.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	59

11.3.2	Příprava TV	60

11.3.3	Větrání a vzduchotechnika	60

11.3.4	Chlazení	60

11.3.5	Měření a regulace	60

11.3.6	Osvětlení	60

11.3.7	Ostatní	61

12.Šumperka	62

12.1	Základní popis objektu	62

12.2	Základní popis stavební části	63

12.3	Základní popis instalovaných technologických zařízení	65

12.3.1	Zdroj tepla a otopná soustava	65

12.3.2	Příprava TV	65

12.3.3	Větrání a vzduchotechnika	65

12.3.4	Chlazení	65

12.3.5	Měření a regulace	65

12.3.6	Osvětlení	65

12.3.7	Ostatní	66

ÚMČ Praha 18

| Předmět: | ÚMČ Praha 18 |
| --- | --- |
| Adresa: | Bechyňská 638 a 639, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 10/57–638, 10/56 - 639 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Budova městského úřadu |

Zákládní popis objektu

Jedná se o dvě na sebe navazující tří-čtyřpodlažní budovy se samostatnými vstupy. Jedna slouží pro úřad Městské části Praha 18 – Letňany (č. p. 639), druhá pro většinu úřadoven Policie a Pošty (č. p. 638 – původně jednopodlažní). Budovy mají sdružené rozvodny technických zařízení.

Konstrukční systém objektů je panelový, bezprůvlakový příčný skeletový systém MS-OB nově ocelové nosné sloupy.

Objekty byly v rámci rekonstrukce nastaveny (nástavba) – část objektu č.p. 638. Spolu s rekonstrukcí došlo k dodatečnému zateplení obvodového zdiva a k výměně otvorových výplní.

| Obrázek 1: Náhled z katastru nemovitostí pro č.p. 638 (zdroj: cuzk.cz) | Obrázek 2: Náhled z katastru nemovitostí pro č.p. 638 (zdroj: cuzk.cz) |
| --- | --- |

Provozní doba objektů je od pondělí do pátku od 6:00 – 19:00 hod.

Počet osob v objektu je cca 110 (bez návštěvníků).

Základní popis stavební části

Budova MÚ MČ Praha 18

Konstrukční systém je podélný čtyřtrakt se skrytým průvlakem neseným sloupy s moduly podélně: 4x6,0 m a příčně: 6,0+4,8+6,0+6,0 m.

Obvodové zdivo je řešeno v 1.NP částečně z cihelných bloků CD INA/IVA tl. 375 mm, která bylo dodatečně kontaktně zatepleno pomocí tepelné izolace z Orsil TF tl. 100 mm.  Zbylá část je řešena pomocí tvárnic Porotherm 36,5 s obvodovým pláštěm s obkladem deskami Multiboard na upevňovacím systému z Al. profilů Spidi, provětrávaný plášť, tepelná izolace z minerální vaty Orsil tl. 50 mm.

Obvodový plášť ve 2. a 3.NP je buď s kontaktním zateplovacím systémem s podkladní konstrukcí ze stávajících fasádních panelů + vnější zateplovací systém izolantem Orsil tl. 50 mm. Nebo s obkladem deskami Multiboard s vnějším izolantem Orsil tl. 50 mm mechanicky kotveným talířovými hmoždinkami ke stávajícím fasádním panelům. Nebo s obkladem deskami Multiboard s vnějším izolantem Orsil tl. 50 mm a vnitřním izolantem tl. 40 mm lokálně lepené a mechanicky kotvené talířovými hmoždinkami oboustranně ke stávající výplňové ztužující desce z tvrzeného azbestocementu, parotěsná zábrana + vnitřní obklad SDK tl. 12,5 mm. Nebo s kontaktním zateplovacím systémem v místě boletických panelů + izolant Orsil tl. 50 mm lepený na deskách Cetris tl. 12 mm uchycených na roštu z ocel. Tenkostěnných profilů přivařených k rámům boletických panelů + vnitřní izolant tl. 40 mm + parotěsná zábrana + vnitřní obklad ze SDK. Dozdívky jsou realizovány z tvárnic Hebel P2-400 tl. 300 mm.

Stropní konstrukce jsou typové konstrukční soustavy MS-OB tl. 250 mm.

Střecha je původní plochá, jednoplášťová odvětrávaná s násypem.

Otvorové výplně jsou řešeny jako okna a dveře plastové zasklené pomocí izolačního dvojskla.

Podlahy na terénu obsahují tepelnou izolaci z PPS tl. 50 mm.

Budova Pošty a Policie

Konstrukční systém je podélný trojtrakt a čtyřtrakt se skrytým průvlakem neseným sloupy s moduly podélně: 6x6,0 m + 1x7,2 m a příčně: 3-4x6,0 m.

Obvodové zdivo 1.NP je vyzděno z tvarovek CD-INA tl. 375 mm a zatepleno pomocí tepelné izolace z minerální vaty Orsil tl. 50 mm s vnější omítkou či obkladovými fasádními dekami Multiboard. Vyzdívky jsou realizovány pomocí tvárnic Porotherm 36,5.

Obvodové zdivo 2. a 3.NP je realizováno z tvárnic Hebel tl. 250 mm a je zatepleno pomocí minerální izolace Orsil tl. 50 mm s vnější omítkou či fasádními obkladovými deskami Multiboard.

Obvodové zdivo 4.NP je realizováno tvárnicemi Hebel tl. 250 mm + vnější zateplovací systém Orsil tl. 80 mm.

Stropní konstrukce 1.NP jsou typové konstrukční soustavy MS-OB tl. 250 mm. Ve 2. a 3.NP jsou z válcovaných ocelových I profilů v. 300 mm vynášející trapézové plechy s vyztuženou betonovou deskou, po celém obvodu vyztuženo kezamzitobetonovým věncem.

Střešní konstrukce nad 4.NP je oblouková střecha s nosnou konstrukcí z dřevěných obloukových příhradových vazníků se styčníkovými deskami s krytinou z trapézového plechu s tepelnou izolací jen v pohledu z minerální vaty tl. 160 mm. Střecha nad 3.NP je plochá s nosnou konstrukcí a se zateplením z EPS tl. 160 mm se Sranafilem a násypem z kačírku. Terasa nad 2.NP je tvořena nosnou konstrukcí a je zateplena pomocí EPS tl. 80 mm s krytinou ze Sarnafilu s velkorozměrovými betonovými dlaždicemi na podložkách.

Otvorové výplně jsou řešeny jako okna a dveře plastové zasklené pomocí izolačního dvojskla. V obloukové střeše jsou střešní okna Velux.

Podlahy na terénu obsahují tepelnou izolaci z PPS tl. 50 mm.

| Obrázek 3: Pohled I – budova č. 639 | Obrázek 4: Pohled II – budova 639 |
| --- | --- |
| Obrázek 5: Pohled III - budova č. 638 | Obrázek 6: Pohled IV - budova č. 638 |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

| Centrální zásobování teplem je přivedené teplovodním kanálem z externí výměníkové stanice, kde je primární ekvitermní regulace. Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií nebo návlekovou izolací. Systém vytápění je tedy teplovodní, dvoutrubkový, s nuceným oběhem topného. Horizontální rozvod je veden v podhledech, šachtách, strojovnách a předávací stanici. Teplotní spád OT: 70/55 ˚C. | Obrázek 7: Předávací stanice v č.p. 638 |
| --- | --- |

Otopné plochy jsou převážně původní litinová, článková tělesa typu Kalor, která jsou osazena termostatickými ventily a hlavicemi. V obřadní síni jsou osazena desková tělesa.

Příprava TV

Příprava TV probíhá v předávací stanici pomocí deskového výměníku. Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos.

Větrání a klimatizace

Větrání objektu je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.

Pro větrání sociálních zařízení v nové budově (č. p. 638) jsou v nástavbě na střeše umístěny 3 VZT jednotky VTS Klima s objemovým průtokem 2 990 m3/hod. VZT jednotky jsou osazeny teplovodními ohřívači, jejich regulace je pomocí 3 oběhových čerpadel Grundfos UPS 25-30 180 (el. příkon 25/40/55 W) + 3 trojcestných směšovacích ventilů Belimo NR24SRT. Spouštění VZT jednotek je dle správce objektu manuální.

| Obrázek 8: VZT pro novou budovu (č.p. 638) | Obrázek 9: Větrání pro chodby staré budovy (č.p. 639) a obřadní síně |
| --- | --- |

Větrání chodeb staré budovy (č. p. 639) a obřadní síně zajišťuje VZT jednotka VTS Clima, která je umístěná v přízemí. Jednotka je osazena teplovodním ohřívačem, jeho regulace je pomocí oběhového čerpadla Grundfos UPS 25-80 180 (el. příkon 140/210/245 W) + trojcestný směšovací ventil Belimo NR D230-1, objemový průtok 6 800 m3/hod. Distribuci vzduchu na chodbách zajišťují talířové ventily. Dle vyjádření správce budovy se tato jednotka nepoužívá (v obřadní síni jsou instalovány klimatizační jednotky a na chodbách větrání údajně není potřeba).

Sklady, které jsou umístěné uprostřed dispozice, jsou větrány pomocí protipožárních mřížek.

Chlazení

- Chlazení 1.NP – Obřadní síň č.p. 639

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěná na jižní straně střechy objektu č.p. 639. Zdroj chladu o výkonu 9 kW, vnitřní jednotky ā 3,27 kW (3 kanceláře).

- Chlazení 1.NP – kanceláře a recepce objekt č.p. 639

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 639.   Zdroj chladu o výkonu 14 kW, vnitřní jednotky ā 3,6 a 1,5 kW (5 kanceláří).

- Chlazení 2.NP – kanceláře objekt č.p. 639

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 639. Zdroj chladu o výkonu 15,5 kW, vnitřní jednotky ā 3,6 a 1,5 kW (8 kanceláří).

- Chlazení 2.NP – kanceláře objekt č.p. 639

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 639. Zdroj chladu o výkonu 12,6 kW, vnitřní jednotky ā 1,5 kW (8 kanceláří).

- Chlazení 2.NP – kanceláře objekt č.p. 639

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 639. Zdroj chladu o výkonu 6,8 kW, vnitřní jednotky ā 1,5 kW (3 kanceláře).

- Chlazení 3.NP – kanceláře objekt č.p 639

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 639. Zdroj chladu o výkonu 12,6 kW, vnitřní jednotky ā 1,5 a 2,8 kW (8 kanceláří).

- Chlazení 3.NP – kanceláře č.p. 639

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 639. Zdroj chladu o výkonu 12,6 kW, vnitřní jednotky ā 1,5 a 2,8 a 3,6 kW (7 kanceláří).

- Chlazení 3.NP – kanceláře objekt č.p. 638 – kanceláře a městská policie

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 638. Zdroj chladu o výkonu 20 kW, vnitřní jednotky ā 1,5 a 3,6 a 4,5 kW (9 kanceláří).

- Chlazení 3.NP – objekt č.p. 638 kanceláře jih + východ

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 639. Zdroj chladu o výkonu 14 kW, vnitřní jednotky ā 1,5 a 1,7 a 1,9 a 2,0 a 2,9 a 3,6 kW (6 kanceláří).

- Chlazení 3.NP – objekt č.p. 638 kanceláře západ + sever

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 638. Zdroj chladu o výkonu 20 kW, vnitřní jednotky ā 1,7 a 2,2 a 3,6 a 4,5 kW (8 kanceláří).

- Chlazení 4.NP – objekt č.p. 638

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 638. Zdroj chladu o výkonu 8 kW, vnitřní jednotky ā 3,6 kW (2 kanceláře).

- Chlazení 4.NP – objekt č.p. 638

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 638. Zdroj chladu o výkonu 6,8 kW, vnitřní jednotky ā 3,6 kW (2 kanceláře).

- Chlazení 4.NP – objekt č.p. 638

Zdroj chladu – kondenzační jednotka je umístěna na jižní straně střechy objektu č.p. 638. Zdroj chladu o výkonu 6,8 kW, vnitřní jednotky ā 3,6 kW (2 kanceláře).

Pozn.: Seznam jednotek včetně jejich výkonů a umístění byl převzat z poskytnuté technické zprávy Chlazení z roku 2015.

| Obrázek 10: Zdroj chladu č.p.638 | Obrázek 11: Zdroje chladu č.p. 639 |
| --- | --- |

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě.

| Nastavení vytápění: Pondělí: 7:00 -18:00 hod. Úterý: 7:00 -16:00 hod. Středa: 7:00 -18:00 hod. Čtvrtek: 7:00 -16:00 hod. Pátek: 7:00 -16:00 hod. Sobota a neděle: bez běžného provozu | Nastavení útlumů: Pondělí: 17:00 - 5:00 hod. o 8 ˚C Úterý: 17:00 - 5:00 hod. o 8 ˚C Středa: 17:00 - 5:00 hod. o 8 ˚C Čtvrtek: 17:00 - 5:00 hod. o 8 ˚C Pátek: 11:00 – pondělí 5:00 hod. o 8 ˚C |
| --- | --- |

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Celkový počet instalovaných svítidel v budově je 930 ks.

Celkový instalovaný příkon osvětlení je cca 58,09 kW.

| Obrázek 12: Osvětlení kanceláře | Obrázek 13: Osvětlení obřadní síně |
| --- | --- |

Elektroinstalace je provedena silovými kabely CYKY, které jsou uloženy pod omítkou v PVC lištách a v PVC trubkách na povrchu.

Na sociálním zařízení ani na chodbách nejsou instalována pohybová čidla.

Tabulka 2: Celkový počet svítidel v budovách ÚMČ

| Typ svítidla | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 699 | 48,14 |
| Žárovková svítidla | 203 | 9,29 |
| Nouzové svítidla | 26 | 0,26 |
| Další svítidla | 2 | 0,4 |
| CELKEM | 930 | 58,09 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou, vybavením kuchyněk apod.

Ve staré budově (č. p. 638) jsou instalovány převážně kombi WC, v nové budově (č.p. 639) už je instalován systém Geberit.

V objektu je umístěn výtah pro přepravu osob.

ZŠ Gen. F. Fajtla – Rychnovská

| Předmět: | ZŠ Gen. F. Fajtla |
| --- | --- |
| Adresa: | Rychnovská 139, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 143+145/4 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Budova městského úřadu |

Základní popis objektu

Rychnovská 139

Objekt školy se skládá ze dvou objektů – stará a nová budova.

Stará budova je zděný objekt, který byl postaven v první polovině 20.století. V suterénu je situována výměníková stanice, sklady a chodby. Chodby slouží jako šatny. V 1.NP jsou kmenové učebny, vrátnice, kabinet a sociální zařízení. Ve 2.NP jsou kmenové učebny, kabinety, kancelář a sociální zařízení. V podkroví je situována herna, hudební sál a sociální zařízení.

Přístavba (nový objekt) původně sloužila pro potřeby školy, následně byl drobnými dispozičními úpravami adaptován v 1.NP pro účely mateřské školy se společnou hernou a učebnami pro 25 dětí předškolního věku. Projektem změny užívání dočasné MŠ byly prostory adaptovány znovu na kmenové učebny 1.stupeň ZŠ. V rámci této přístavby bylo vybudováno schodiště do podkroví staré budovy. V 1.NP jsou kmenové učebny, kabinety, sborovna, šatny, sociální zařízení, úklidová komora a technická místnost. Ze spojovacího krčku vedou dveře na zahradu.

V roce 2022 byla zkolaudována budova sportovní haly – tělocvičny, která se nachází v areálu školy. Jedná se o novostavbu splňující veškeré platné legislativní požadavky jak z pohledu obálky budovy, tak z pohledu instalovaných technologií (vytápění, příprava TV, větrání, osvětlení apod.).

Provoz objekt: pondělí až pátek od 6:30 – 17:00 hod.

Počet žáků: 310 (13 kmenových učeben + 5 odborných učeben)

Počet zaměstnanců: 34

Ve škole není situována školní kuchyň s jídelnou, děti docházejí do vedlejší školy.

Obrázek 14: Náhled z katastru nemovitostí objekt na adrese Rychnovská 139 (zdroj: cuzk.cz)

Základní popis stavební části

Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a využívaným podkrovím. Konstrukční systém objektu je podélný, stěnový s keramickým obvodovým zdivem. Střecha objektu je sedlová se stojatou, dřevěnou konstrukcí, krytina je keramická bobrovka. Šikmá část střechy byla dodatečně zateplena pomocí minerální izolace. Obvodové zdivo je původní, resp. bez tepelné izolace. Otvorové výplně jsou okna plastová zasklená izolačním dvojsklem (rok 2008). V podkroví jsou učebny osvětleny převážně vrcholovým světlíkem, který je po celé délce střechy a také vikýři. V části světlíku jsou krovy obnaženy, jinde jsou opláštěny SDK deskami.

Nová budova byla přistavěna k původní budově v druhé polovině 80. let 20. století. Objekt je jednoduchého téměř čtvercového půdorysu o rozměrech cca 25 x 27 m. Konstrukčně se jedná o lehký železobetonový skelet založený na patkách. Oba objekty jsou propojeny schodišťovými rameny k vyrovnání různých výškových úrovní objektů. Nový objekt má 2 nadzemní podlaží a je zastřešen pomocí ploché střechy.

Novostavba tělocvičny není v tomto dokumentu popisována, jelikož není předmětem projektu.

| Obrázek 15: Pohled stará budova | Obrázek 16: Pohled propojení staré a nové budovy |
| --- | --- |
| Obrázek 17: Pohled nová budova | Obrázek 18: Novostavba tělocvičny |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla je výměníková stanice, která je umístěná v suterénu objektu. Jedná se o výměníkovou stanici Systherm typ Sympatik VNV 2V AK 212 ÚT, 40 TUV, 300 Aku (rok 2017).

Primární část: max. pracovní teplota 135 ˚C,  provozní teplota 130 ˚C

Sekundární část:

- Škola: tepelný výkon 85 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 80 ˚C

- MŠ: tepelný výkon 68 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 80 ˚C

- Vestavba půda: tepelný výkon 22 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 80 ˚C

- VZT: tepelný výkon 22 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 80 ˚C

- Družina: tepelný výkon 15 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 80 ˚C

- TUV: tepelný výkon 40 kW, max. pracovní teplota 65 ˚C, provozní teplota 55 ˚C

Topná voda z výměnku je vedena do rozdělovače a sběrače, kde je dále dělena na:

- Větev 1: ÚT1 družina – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 25-80 180 (el. příkon 9-124 W), trojcestný směšovací ventil Siemens SSC 619

- Větev 2: ÚT2 VZT – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 25-80 180 (el. příkon 9-124 W)

- Větev 3: ÚT3 půdní vestavba – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 25-60 180 (el. příkon 9-91 W), trojcestný směšovací ventil Siemens SSC 619

- Větev 4: ÚT4 MŠ – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 32-100 180 (el. příkon 9-180 W), trojcestný směšovací ventil Siemens SSC 619

- Větev 5: ÚT5 ZŠ – oběhové čerpadlo Magna 3 32-100 180 (el. příkon 9-180 W), trojcestný směšovací ventil Siemens SSC 619

- Větev 6: ÚT6 tělocvična – oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-80 180 (el. příkon 3-50 W), trojcestný směšovací ventil Siemens SSB61

- Větev 7: ÚT7 VZT tělocvična – oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 25-80 180 (el. příkon 3-50 W), trojcestný směšovací ventil Acvatix

| Obrázek 19: Výměníková stanice | Obrázek 20: R+S |
| --- | --- |

Regulace je ekvitermní na základě venkovní teploty. Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií nebo kaučukové izolace.

Systém vytápění je teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou převážně původní litinová, článková tělesa typu Kalor nebo ocelová desková tělesa typu Radik, která jsou osazena termostatickými ventily a termostatickými hlavicemi.

Příprava TV

Příprava teplé vody je realizována centrálním způsobem ve výměníkové stanici v suterénu objektu. Teplá voda je připravována v nepřímoohřívaném zásobníku TV Systherm o objemu 289 l.

Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo. Zásobník TV i rozvod TV je tepelně izolován návlekovou izolací.

Větrání a vzduchotechnika

Větrání všech prostor s výjimkou podkroví je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.

Větrání podkroví je realizováno nuceně VZT jednotkou a slouží pro větrání sálu a družiny. Jednotka je dimenzována na množství větracího vzduchu dle předpisu vyhlášky č. 410 ministerstva zdravotnictví o hyg. požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. U jednotky je navrženo směšování vzduchu s přívodem min. množství čerstvého vzduchu v extrémních letních a zimních měsících. Systém větrání v těchto prostorech je rovnotlaký s nuceným přívodem a odtahem vzduchu. Přívodní větrací jednotka je umístěna na střeše budovy, nasávání vzduchu je zajištěno na úrovni střechy. Jednotka je vybavena výměníkem pro zpětné získání tepla. Distribuce větracího vzduchu je pomocí kruhového potrubí, distribuční elementy - koncové prvky jsou tvořeny vyústkami.

Tabulka 2: Technické parametry jednotky pro větrání prostorů v  podkroví

| Technické parametry VZT podkroví |
| --- |
| Typ jednotky | VTS Clima |
| Filtrace - přívod/odtah | EU4 |
| Ty výměníku ZZT | Deskový |
| Vodní ohřívač | 22 kW, teplotní spád 80/60°C |
| Průtok vzduchu | 3 600 m3/h |
| Příkony ventilátoru | 1,5 kW |
| Obrázek 21: Větrání + chlazení podkroví | Obrázek 22: Větrací VZT jednotka + chlazení |

Pro větrání prostoru nové tělocvičny je v technické místnosti u tělocvičny instalována VZT jednotka Ventus Compact, která je vybavena výměníkem zpětného získání tepla (ZZT).

Pozn.: Tělocvična je novostavba, která byla kolaudována v roce 2022. VZT jednotka pro tělocvičnu je nová, nevykazuje žádné provozní problémy, a proto není dále popisována.

Chlazení

Chlazení je realizováno v podkroví pomocí MultiSplit systému Fujitsu a Haier. V herně je instalováno celkem 6 kusů vnitřních nástěnných jednotek, žaluzie (rolety) pro zamezení slunečního záření a střešní, vrcholová okna mají elektronické otevírání.

Vedlejší hudební sál má 3 kusy vnitřních nástěnných jednotek chlazení a žaluzie (rolety) pro zamezení slunečního záření.

Pro potřeby chlazení tělocvičny je instalována jednotka Sinclair, která je osazená na fasádě tělocvičny.

Pozn.: Tělocvična je novostavba, která byla kolaudována v roce 2022. Chlazení pro tělocvičnu je nové, nevykazuje žádné problémy, a proto není dále popisováno.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Tato regulace je provedena za pomocí trojcestného ventilu a oběhového čerpadla.

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Část osvětlení v budově je tvořeno LED svítidly.

Celkový počet instalovaných svítidel v budově je 493 ks. Celkový instalovaný příkon osvětlení je 35,49 kW. Elektroinstalace je provedena silovými kabely AYKY a CYKY, které jsou uloženy pod omítkou v PVC lištách a v PVC trubkách na povrchu.

Tabulka 3: Celkový počet svítidel v areálu ZŠ Rychnovská 139

| Typ svítidla | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 364 | 26,68 |
| Žárovková svítidla | 28 | 2,06 |
| LED svítidla | 83 | 3,67 |
| Nouzové svítidla | 12 | 0,08 |
| Ostatní svítidla | 6 | 3,00 |
| CELKEM | 493 | 35,494 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

V tabulce výše není uveden soupis osvětlení nové budovy tělocvičny, které je provedeno kompletně v LED.

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou, zařízením pro výukové prostory.

V objektu není kuchyň ani jídelna, děti a zaměstnanci se chodí stravovat do vedlejší školy.

Sanitární instalace v prostoru WC jsou v provedení kombi, pisoáry jsou s časovými ventily. Výtokové armatury jsou převážně pákové. Na výtokových armaturách nejsou osazeny úsporné perlátory.

ZŠ Gen. F. Fajtla – Třinecká

| Předmět: | ZŠ Gen. F. Fajtla |
| --- | --- |
| Adresa: | Třinecká 350, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 140 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Budova městského úřadu |

Základní popis objektu

Objekt je provozně rozdělen na školu a jídelnu s kuchyní (s různými dodavateli). Objekt byl v druhé polovině 80. let minulého století rekonstruován, byla přistavěna výměníková stanice a zrušena kotelna  na tuhá paliva s příslušenstvím, kde vznikly speciální učebny (dílny a odborné pracovny), klubovna a kabinet.

Část objektu s jídelnou obsahuje v 1. PP šatnu, zázemí jídelny a výměníkovou stanici s technickými místnostmi. Výměníková stanice je přístupná samostatným vchodem a ze šatny. V 1.NP je jídelna s gastro provozem, sociální zařízení a vstupní hala školy.

Část objektu s učebnami: na obou krajích objektu jsou prostory (učebny) přístupné z mezipodesty. V 1. PP je sborovna, kanceláře vedení  a provozu školy a speciální učebna. Ve vyšších podlažích jsou učebny a kabinety. Hygienické zařízení je umístěno v krajních traktech (přístupné z mezipodesty) a v každém podlaží.

Provoz objekt: pondělí až pátek od 6:30 – 17:00 hod.

Počet žáků: 367 (15 kmenových učeben + 8 odborných učeben)

Počet zaměstnanců: 42

Ve škole je situována školní kuchyň s jídelnou, která je provozována zařízením školního stravování v Letňanech. Tato část objektu nebude dále v rámci spotřeby a vnitřní technologie dále řešena.

Obrázek 23: Náhled z katastru nemovitostí objekt na adrese Rychnovská 350 (zdroj: cuzk.cz)

Základní popis stavební části

Objekt je dilatací konstrukčně rozdělen na dvě části: pěti podlažní budova (škola) a dvoupodlažní objekt (vstupní hala a jídelna). Obě části jsou v 1. PP a 1.NP vzájemně propojeny.

Objemové řešení objektu:

- Stará budova: podélný, čtyřpodlažní podsklepený (polozapuštěný) dvoutrakt s plochou střechou

- Spojovací krček: přízemní, podsklepený, navazuje na schodiště staré budovy a jídelnu nové budovy a je s plochou střechou

- Nová budova: podsklepený, přízemní, podélný trojtrakt se dvěma příčnými modulovými poli, sloučený s původním jednotraktem hospodářského pavilonu a je s plochou střechou

Obvodové zdivo u staré budovy je cihelné zdivo CDm tl. 375 a 500 mm, které není kontaktně zatepleno. U nové budovy je obvodové zdivo z keramických panelů tl. 260 mm systému MS-OB. Stropní konstrukce staré části budovy jsou průvlaky o rozponu 4,2 m a mezi železobetonovými deskami PZD tl. 140 mm, v chodbě je použito trámečkového stropu tl. 300 mm. Nová budova má stropy ze železobetonových panelů tl. 250 mm systému MS-OB. Střecha obou budov je plochá. U nové budovy byla v roce 2003 dodatečně zateplena pomocí EPS tl. 100 mm. Střešní krytina je dvojí – PVC či násyp kačírku.

Otvorové výplně jsou okna a dveře plastové zasklené pomocí izolačního dvojskla (cca rok 2005). Okna na sociálních zařízení jsou pásy ze skleněných luxfer.

Podlahy na terénu jsou původní.

| Obrázek 24: Pohled stará budova | Obrázek 25: Pohled stará budova |
| --- | --- |
| Obrázek 26: Pohled nová budova | Obrázek 27: Pohled na spojovací krček mezi starou a novou budovou |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla je výměníková stanice, která je umístěná v suterénu objektu. Jedná se o výměníkovou stanici Systherm typ Sympatik VNV paralel modular 862 ÚT, 80 TUV, 500 Aku (rok 2015).

Primární část: max. pracovní teplota 135 ˚C,  provozní teplota 130 ˚C

Sekundární část:

- ÚT+VZT tělocvična: tepelný výkon 220 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 70 ˚C

- ÚT škola – jídelna: tepelný výkon 40 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 90 ˚C

- ÚT škola – učebny: tepelný výkon 200 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 70 ˚C

- ÚT škola – kuchyň: tepelný výkon 40 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 70 ˚C

- ÚT škola – ordinace: tepelný výkon 6 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 70 ˚C

- Domy ul. Tvrdého: tepelný výkon 292 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 70 ˚C

- VZT kuchyň: tepelný výkon 64 kW, max. pracovní teplota 95 ˚C, provozní teplota 80 ˚C

- TUV: tepelný výkon 80 kW, max. pracovní teplota 65 ˚C, provozní teplota 55 ˚C

Topná voda z výměnku je vedena do rozdělovače a sběrače, kde je dále dělena na:

- Větev 1: ÚT1 – ordinace – oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 15-60 130 (el. příkon 3-14 W), trojcestný směšovací ventil Siemens SSC619

- Větev 2: ÚT2 – škola kuchyň – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 25-60 180 (el. příkon 9-91 W), trojcestný směšovací ventil Siemens SSC619

- Větev 3: ÚT3 VZT kuchyň – oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 32-60 180 (el. příkon 9-110 W)

- Větev 4: ÚT4 – škola učebny: oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 40-100F (el. příkon 18-348 W), trojcestný směšovací ventil Siemens SAX619 220

- Větev 5: ÚT5 – škola jídelna: oběhové čerpadlo Grundfos Magna 3 25-60 180 (el. příkon 9-91 W), trojcestný směšovací ventil Siemens Acvatix SSC61

| Obrázek 28: Výměníková stanice | Obrázek 29: R+S |
| --- | --- |

Regulace je ekvitermní na základě venkovní teploty. Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií.

Systém vytápění je teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou převážně původní litinová, článková tělesa typu Kalor, která jsou většinou osazena termostatickými ventily a hlavicemi. Termostatické hlavice ve třídách a na chodbách jsou v provedení antivandal.

Dle vyjádření správce budovy je cca 1/3 těles zavřena kvůli regulaci.

Příprava TV

Příprava teplé vody je realizována centrálním způsobem ve výměníkové stanici v suterénu objektu. Teplá voda je připravována v nepřímoohřívaném zásobníku TV Systherm o objemu 500 l (rok 2015). Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo. Zásobník TV i rozvod TV je tepelně izolován návlekovou izolací.  Teplá voda je přivedena pouze na sociální zařízení a do učeben sousedící se sociálním zařízením. V odlehlejších učebnách od WC je přivedena pouze studená voda.

Větrání a vzduchotechnika

Rychnovská 350

Větrání všech prostor školy je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Pro větrání prostor kuchyně je v 1. PP instalována VZT jednotka VTS Clima s deskovým výměníkem o průtoku 9 500 m3/hod.

Chlazení

Není instalováno žádné strojní chlazení.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Tato regulace je provedena za pomocí trojcestného ventilu a oběhového čerpadla.

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Část prostorů již má vyměněno osvětlení za LED. Celkový počet instalovaných svítidel v budově je 359 ks. Celkový instalovaný příkon osvětlení je 27,03 kW. Elektroinstalace je provedena převážně silovými kabely AYKYL, které jsou uloženy pod omítkou.

Tabulka 4: Celkový počet svítidel v areálu ZŠ

| Typ svítidla | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 154 | 18,04 |
| Žárovková svítidla | 44 | 2,58 |
| LED | 161 | 6,41 |
| CELKEM | 359 | 27,03 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení a byl upřesněn zástupci organizace.

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou, zařízením pro výukové prostory. Ve škole je cvičná kuchyňka, která je vybavená klasickými kuchyňskými spotřebiči a dále pak keramická pec o výkonu cca 10 kW. V prostoru kuchyně je instalován nákladní výtah využívaný pouze pro potřeby kuchyně. Sanitární instalace v prostoru WC jsou v provedení kombi, pisoáry jsou s časovými ventily. Výtokové armatury jsou převážně pákové. Na výtokových armaturách nejsou osazeny úsporné perlátory.

ZŠ Fryčovická

| Předmět: | ZŠ Fryčovická |
| --- | --- |
| Adresa: | Fryčovická 462, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 629/129 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Základní škola – vzdělávací objekt |

Základní popis objektu

Areál školy se nachází uprostřed sídelního útvaru a skládá se ze sedmi provozně navazujících dvou až třípodlažních pavilonů, které jsou v křížení vzájemně propojeny.

Pavilon s hlavním vstupem, šatnami a kancelářemi je hospodářský. Pavilony K2 (3.NP), K4 (2.NP) a K1 (2.NP) s chodbami. Schodišti a WC jsou komunikační. Pavilon UV (3.NP) a UO (2.NP) jsou výukové s učebnami a kabinety. V přízemí pavilonu UV je umístěn služební byt. Pavilon S (2.NP) je hospodářský a výukový, s kuchyní, jídelnou, sklady, rozvodnami, učebnami a kabinety. Pavilon TD (2.NP) je tělovýchovný.

Obrázek 30: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj: cuzk.cz)

Provozní doba objektu je každý den od 8:00 do 15:30 hodin, dle rozvrhu studentů, školní družina je v provozu od 6:30 hod. Do 17:00 hod. je v provozu školní družina a pronajaté učebny. Do 21:00 hod. probíhá pronájem tělocvičny pro veřejnost.

Počet zaměstnanců v budově je dle dostupných informací 74. Kapacita studentů v jednotlivých učebnách je uvedena v tabulce níže.

Tabulka 5: Kapacita žáků v jednotlivých učebnách

| Označení učebny | Kapacita žáků v dané učebně |
| --- | --- |
| A 2.8. | 26 |
| A 2.10 | 27 |
| B 1.11 | 27 |
| B 1.12 | 26 |
| B 1.14 | 29 |
| B 2.9 | 29 |
| B 2.10 | 26 |
| B 2.11 | 28 |
| B 2.12 | 27 |
| B 3.9 | 26 |
| B 3.10 | 26 |
| B 3.11 | 29 |
| B 3.12 | 27 |
| C 1.12 | 27 |
| C 1.13 | 24 |
| C 2.7 | 30 |
| C 2.12 | 29 |
| E 1.6 | 27 |
| E 1.7 | 28 |
| E 1.11 | 26 |
| E 1.12 | 27 |
| E 1.13 | 25 |
| E 1.14 | 29 |
| E 2.4 | 29 |
| E 2.5 | 28 |
| E 2.13 | 30 |
| E 2.14 | 28 |
| E 2.15 | 28 |
| E 2.16 | 30 |
| Počet učeben = 29 | Počet žáků = 798 |

Ve škole je situována školní kuchyň s jídelnou, která je provozována zařízením školního stravování v Letňanech. Školní kuchyň má samostatné měření odběru elektrické energie a plynu.

Základní popis stavební části

Areál je sestaven z typových pavilonů z prvků příčně nosné skeletové stavební soustavy MS OB z roku 1979. Pavilonu ve tvaru jednoduchých kvádrů tvoří půdorysně písmeno „H“, kde vstupní pavilon je uprostřed, komunikační krčky K2 a K4 jsou v křížení, provozní pavilony TD a UO (ukončený komunikačním blokem K1) boční křídla dvorního atria, navazujícího na venkovní sportovní areál. Výukový pavilon UV s krčkem K2 jsou o 1.NP převýšené a tvoří přechod k přilehlému věžovému bytovému objektu.

UO

K1

S

K4

ŠM

UV

TD

K2

Obrázek 31: Letecký snímek s vyznačením jednotlivých pavilónů (zdroj: googlemaps.cz)

Rozdělení areálu:

- Pavilon S (2.NP) – hospodářský: jídelna, kuchyň. Sklady, rozvodny, předávací stanice

- Pavilon K4 (2.NP) – spojovací: chodba, schodiště, WC

- Pavilon UO (2.NP) – vzdělávací: učebny a kabinety

- Pavilon K1 (2.NP) – spojovací: chodba, schodiště, WC

- Pavilon ŠM (2.NP) – šatny a kanceláře

- Pavilon TD (2.NP) – tělocvična

- Pavilon K2 (3.NP) – spojovací: chodba, schodiště, WC

- Pavilon UV (3.NP) – vzdělávací: učebny a kabinetu + služební byt

| Obrázek 32: Pohled I | Obrázek 33: Pohled II |
| --- | --- |

Konstrukční systém objektů je panelový, příčný skeletový s podélnými skrytými průvlaky. Nosný systém je tvořen železobetonovými sloupy 400 x 400 mm, železobetonovými skrytými průvlaky a stropními konstrukcemi tl. 250 mm.

Obvodové zdivo je různého typu: štítové stěny jsou ze struskopemzobetonu tl. 300 mm, parapetní části jsou keramické dvouvrstvé tl. 260 mm a dozdívky jsou pórobetonové tl. 250 mm. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno pomocí fasádního polystyrenu s finální vrstvou - omítkou. Zateplení obvodového zdiva probíhalo v etapách, nejprve došlo k zateplení vstupního pavilonu (cca před 15-ti lety), zbylá část byla zateplena před cca 5-ti lety.

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými dutinovými panely tl. 250 mm. Střešní konstrukce jsou řešeny jako ploché s odvětrávacími kanálky. Střešní konstrukce byly v minulosti rovněž dodatečně zatepleny pomocí minerální izolace určené pro střešní konstrukce.

Otvorové výplně jsou tvořeny plastovými okny a dveřmi, které jsou zasklené pomocí izolačního dvojskla. Na chodbách jsou výplně tvořeny Vitrabloky – dvojitými stěnami ze sklobetonu (80/40/80 mm).

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla je předávací stanice, která je umístěná v přízemí hospodářského pavilonu S. Přívod sekundárního vedení CZT je kanálem. Topná voda je vedena rozdělovače odkud je dále dělena na 5 větví:

| II. stupeň I.+II. patro + WC I. patro spojovací pavilon, I. a II. patro tělocvičny Šatny + WC + I.,II. A III. Patro I. stupeň Kuchyň + jídelna I. patro Kuchyň – přízemí Regulace ÚT je směšováním s jedním společným oběhovým čerpadlem Grundfos UPS 80-120/F (el. příkon 1000/1100/1500 W). Regulace je ekvitermní s možností programovatelného nastavení směšováním (společné pro všechny topné větve, tedy pro všechny pavilonu stejné). Předávací stanici spravuje společnost Avia energo. Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií nebo návlekovou izolací. Systém vytápění je tedy teplovodní, dvoutrubkový, s nuceným oběhem topného média v zapojení Tiechelmann. Horizontální rozvod je veden ocelovým potrubím v kanálech pod 1.NP podél obvodových stěn a vertikálně rozveden páteřními stoupačkami u nosných sloupů skeletu. | Obrázek 34: Předávací stanice |
| --- | --- |

Teplotní spád OT: 92,5/67,5 ˚C.

Otopné plochy jsou převážně původní litinová, článková tělesa typu Kalor, která jsou většinou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

Dle vyjádření správce budovy je systém vytápění velmi problematicky regulovatelný, koncové prvky – hlavice nejsou plně funkční.

Příprava TV

Příprava TV probíhá v předávací stanici pomocí deskového výměníku. Oběh teplé vody zajišťuje dvojice cirkulačních, tříotáčkových čerpadel Grundfos. Teplá voda je přivedena pouze na sociální zařízení, do kuchyně a do kabinetů, není přivedena do jednotlivých učeben (výjimku tvoří 3 učebny, kde byly původně kabinety).

Větrání a vzduchotechnika

Větrání všech pavilonů je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Prostor kuchyně je odvětráván pomocí dvou jednotek, které jsou umístěné na střeše daného pavilonu. Jedna z jednotek je zcela odpojena.

Chlazení

Chlazení je realizováno pouze lokálně ve vybraných prostorách a to pomocí Split systému. Celkem jsou instalovány 4 kusy jednotek (vnější/vnitřní). Jedná se o prostor ředitelny, malé a velké počítačové učebny.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Tato regulace je provedena za pomocí trojcestného ventilu a oběhového čerpadla pro všechny větve ÚT a je shodná.

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Celkový počet instalovaných svítidel v budově je 884 ks. Celkový instalovaný příkon osvětlení je 58,2 kW.

Elektroinstalace je provedena silovými kabely AYKY – stará část a CYKY – nová část, které jsou uloženy pod omítkou v PVC lištách a v PVC trubkách na povrchu.

Tabulka 6: Celkový počet svítidel v areálu ZŠ

| Typ svítidla | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 685 | 51,72 |
| Žárovková svítidla | 65 | 4,42 |
| LED svítidla | 92 | 1,75 |
| Nouzové svítidla | 40 | 0,2 |
| Další svítidla | 2 | 0,12 |
| CELKEM | 884 | 58,2 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou, zařízením pro výukové prostory.

Kuchyň je vybavena klasickým gastro vybavením – není dále vyhodnocováno.

Sanitární instalace v prostoru WC jsou nádržkové, v rekonstruovaných prostorech jsou typ Geberit. Výtokové armatury jsou s kohouty i pákové.

ZŠ Tupolevova

| Předmět: | ZŠ+MŠ Tupolevova |
| --- | --- |
| Adresa: | Dobratická 525, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 629/119 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Základní škola – občanská vybavenost |

Základní popis objektu

Areál školy je tvořen pěti provozně navazujícími třípodlažními pavilony, které jsou v přízemí vzájemně propojeny chodbami. Jednotlivé objekty jsou sestaveny z typových pavilonů z prvků příčné nosné skeletové stavební soustavy MS OB z roku 1978. Pavilon E (nový) je řešen jako skeletová soustava s výplňovým zdivem, fasáda spojovacího krčku a fasáda okolo kmenových učeben je provedena ze sloupkopříčkové hliníkové konstrukce.

Pavilon D s hlavním vstupem a šatnami je z části hospodářský a z části výukový, pavilony A a B jsou výukové, pavilon C je tělovýchovný, nový pavilon E je opět výukový.

Obrázek 35: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj: cuzk.cz)

Provozní doba objektu: pondělí až pátek do 6:30 – 17:00 hod., v tělocvičnách, které nejsou zahrnuty do výuky až do 21:00 hod.

Počet žáků základní školy: 765

Počet zaměstnanců: 85

Školní jídelna je provozována Zařízením školního stravování v Letňanech, které má samostatné měření odběru elektrické energie a vodného a stočného.

Základní popis stavební části

D

E

A

B

C

Areál je sestaven z typových pavilonů z prvků příčně nosné skeletové stavební soustavy MS OB z roku 1978, pavilon E je z roku 2019.

Obrázek 36: Letecký snímek s vyznačením jednotlivých pavilónů (zdroj: googlemaps.cz)

Rozdělení areálu:

- Pavilon A: výukový pavilon ZŠ o půdorysu ve tvaru písmene „H“, dva podélné třípodlažní nepodsklepené trakty o šesti modulových polích, propojené v prostředních dvou polích komunikačním krčkem na hloubku 3 polí, s plochou střechou. Pavilon A navazuje na východní štít pavilonů D a E a na západní štít pavilonu B.

- Pavilon B: výukový a hospodářský pavilon. Konstrukčně je řešen jako pavilon A, na jehož východní štít navazuje ve vzájemném posunutí. Pavilon B svým východním štítem navazuje na střed západního štítu pavilonu C.

- Pavilon C: tělovýchovný pavilon se třemi třídami mateřské školky. Jedná se o podélný čtyřtrakt o šesti modulových polích ve tvaru kvádru, se sedlovou vazníkovou střechou o mírném spádu. Pavilon C navazuje na východní štít pavilonu B, proti kterému je v 1.NP o 0,9 m níže.

- Pavilon D: hlavní budova ZŠ ve tvaru kvádru s dominantním předsazeným hlavním vstupem. Jedná se o podélný třípodlažní, nepodsklepený trojtrakt o sedmi modulových polích s plochou střechou. Pavilon D navazuje východním štítem na pavilon A a jižním na nový pavilon E. V pavilonu D jsou situovány 2 bytové jednotky.

- Pavilon E: nový výukový pavilon pro 1.stupeň ZŠ nepravidelného půdorysu. Jedná se o podélný, třípodlažní, nepodsklepený trojtrakt s propojovacím krčkem a plochou střechou. Pavilon E navazuje spojovacím krčkem na pavilon D a západní štít na pavilon A.

Pavilony A, B, C a D

Konstrukční systém objektů je panelový, příčný skeletový. Nosný systém je tvořen železobetonovými sloupy 400 x 400 mm, železobetonovými zapuštěnými průvlaky a stropními konstrukcemi tl. 250 mm.

Obvodové zdivo je různého typu: štítové stěny jsou ze struskopemzobetonu tl. 330 mm systému MS-OB, parapetní části jsou keramické dvouvrstvé tl. 260 mm a dozdívky jsou pórobetonové tl. 250 mm. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno pomocí fasádního polystyrenu s finální vrstvou - omítkou. Zateplení obvodového zdiva probíhalo v etapách (pouze pavilony A, C a D). Pavilon B není dodatečně zateplen).

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely tl. 250 mm. Střešní konstrukce jsou řešeny jako ploché, jednoplášťové. Střešní konstrukce byly v minulosti rovněž dodatečně zatepleny (s výjimkou pavilonu B).

Otvorové výplně jsou tvořeny plastovými okny a dveřmi, které jsou zasklené pomocí izolačního dvojskla (výměna byla provedena ve všech pavilonů).

Podlahy na terénu bez tepelné izolace neb s deskami Calofrig tl. 100 mm na betonovém podkladu.

| Obrázek 37: Pohled na pavilon D | Obrázek 38: Pohled na pavilon D a E |
| --- | --- |
| Obrázek 39: Pohled na pavilon A a B | Obrázek 40: Pohled na pavilon C |

Pavilon E

Dostavba „proluky“ mezi objekty A a D je tvořena dvěma objekty (souhrnně označeno jako pavilon E). Prosklený spojovací krček a nový objekt s učebnami a zázemím pro kantory a žáky. Dostavbou pavilonu E vznikl mezi objekty A, D a E nový vnitřní dvůr.

Pavilon E je jako stávající pavilony třípodlažní a výškově navazuje na stávající zástavbu. Pouze atika je u pavilonu E z důvodu vnitřních rozvodů v podhledech 3.NP o 0,5 m výš než u stávající zástavby. Technologie (zejména VZT a chlazení) je umístěna na střeše pavilónů E a D.

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými sloupy 400x400 mm ve spojovacím krčku do pavilonu D a železobetonovými prefabrikovanými sloupy 300x300 mm ve zbývající části budovy. Sloupy jsou mezi sebou propojeny přes průvlaky tzv. čapkovým stykem. Na štítových stěnách učebnového traktu včetně výklenků na jižní straně mezi učebnami jsou železobetonové sloupy nahrazeny prefabrikovanými stěnami tl. 200 a 250 mm. Taktéž výtahová šachta je tvořena ze stěnových prefabrikátů tl. 200 mm.

Stropní konstrukce včetně střechy jsou tvořeny ze železobetonových průvlaků (tvaru obráceného písmene T) výšky 400 mm (v přechodu mezi spojovacím krčkem a učebnovým pavilonem výšky 500 mm), z prefabrikovaných dutinových desek PZD tl. 140 mm a předem předpnutých panelů tl. 160 mm.

Střešní souvrství na střeše pavilonu E tvořeno kombinací desek z čedičové plsti tl. 60 mm, desek z EPS Grey 100 tl. 60 mm a EPS 200 tl. 100 mm.

Obvodové vyzdívky jsou provedeny z keramických cihelných bloků tl. 250 mm zděných na tenkovrstvou maltu.

Fasáda spojovacího krčku a fasáda okolo kmenových učeben je provedena ze sloupkopříčkové hliníkové konstrukce. Fasáda je členěna na část s požární odolností a fasádu bez požární odolnosti. Fasáda okolo kmenových učeben je opatřena fasádním odvětrávaným systémem. Izolant je z tepelně izolačních desek ze skelné vlny, který je zaklopen minerálními fasádními deskami vyztuženými skelnými vlákny – oboustranná hladká dekorační vrstva. Desky jsou osazeny na nosném hliníkovém roštu, provětrávaná mezera má šířku min. 100 mm.

Ostatní fasády objektu jsou opatřeny kontaktní zateplovacím systémem z tepelně izolačních desek z čedičové vlny v tl. 120 a 180 mm. V soklové části je použito extrudovaného polystyrenu o tl. 100 nebo 150 mm.

Otvorové výplně – okna jsou hliníková zasklená pomocí izolačního trojskla, stejně tak dveře. Pro větrání CHUC je v prostoru nad schodištěm umístěn elektricky otvíravý střešní světlík s hliníkovým rámem a izolačním trojsklem.

U sloupkopříčkové fasády je u oken provedeno vnější stínění. Jedná se o hliníkové venkovní žaluzie ovládané elektromotorem. U ostatních oken (odborné učebny a kabinety) jsou elektricky ovládané předokenní žaluzie s kastlíkem pro skrytou montáž pod KZS.

Podlaha 1.NP je z tepelně-technických důvodů zateplena izolačními deskami z pěnového polystyrenu v tl. 180 mm.

| Obrázek 41: Pohled na pavilon E I | Obrázek 42: Pohled na pavilon E II |
| --- | --- |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Pavilon A, B, C a D

Zdrojem tepla je předávací stanice, která je umístěná v přízemí pavilonu D. Topná voda je přivedena teplovodním kanálem z externí výměníkové stanice, ve které se topná voda připravuje tlakově nezávislým způsobem. Přívod sekundárního vedení CZT je kanálem, topná voda je vedena do rozdělovače kde je dále dělena na tři topné okruhy:

- Větev 1: Pavilon D – oběhové čerpadlo Wilo Top-E 40/1-4 (el. příkon 60-200 W) + trojcestný směšovací ventil Belimo

- Větev 2: Pavilon A+B – oběhové čerpadlo Wilo Stratos 50/1-8 (el. příkon 12-300 W) + trojcestný směšovací ventil

- Větev 3: Pavilon C – oběhové čerpadlo Wilo Stratos 40/1-4 (el. příkon 9-125 W) + trojcestný směšovací ventil Belimo

Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí návlekové izolace.

Systém vytápění je tedy teplovodní, dvoutrubkový, s nuceným oběhem topného média v zapojení Tiechelmann. Horizontální rozvod je veden ocelovým potrubím v kanálech pod 1.NP podél obvodových stěn a vertikálně rozveden páteřními stoupačkami u nosných sloupů skeletu.

Teplotní spád OT: 90/70 ˚C.

Otopné plochy jsou převážně původní litinová, článková tělesa typu Kalor, která jsou většinou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

| Obrázek 43 - PS v pavilonu D | Obrázek 44 - PS v pavilonu E |
| --- | --- |

Pavilon E

Zdroj tepla pro nový pavilon E je předávací stanice, která je umístěná v samostatné místnosti v přízemí pavilonu E. PS je napojena samostatným přívodem tepla na stávající soustavu CZT. Napojovací místo je pod stropem kolektoru školy za hlavními uzávěry venkovního teplovodu. Přívod tepla je vedený pod stropem podzemního kolektoru školy, který kopíruje obvod školy. V místě venkovního průjezdu mezi stávajícím pavilonem A a pavilonem E je potrubí vedeno venkovním neprůlezným kanálem, který je zaústěn do nové PS. Přívod topné vody je přiveden na hrdla rozdělovače a sběrače pozemním kanálem s fakturačním měřením tepla na zpátečce. Přívod tepla 80/60 ˚C je ekvitermní regulován se zvýšenou ekvitermní křivkou pro spotřebiče VZT. Veškeré spotřebiče tepla a zařízení jsou navrženy na PN soustavy CZT a jsou zapojeny teplárenským způsobem se škrcením teplonosné látky do spotřebiče.

Topná voda (80/60 ˚C) je vedena do rozdělovače odkud je dále dělena na 3 větve (+ větev zkratu a zkratu filtru):

- Větev 1: Přístavba (70/50 ˚C) - oběhové čerpadlo Wilo Stratos 30/1-10 (el. příkon 9-190 W) + trojcestný směšovací ventil Siemens Acvatix SSC61

- Větev 2: Byty (70/50 ˚C)– oběhové čerpadlo Wilo Stratos 25/1-10 (el. příkon 9-190 W) + trojcestný směšovací ventil Siemens Acvatix SSB61

- Větev 3: VZT (70/40 ˚C) – oběhové čerpadlo Wilo Stratos 25/1-10 (el. příkon 9-190 W)

Potrubí v PS je tepelně izolováno tepelnou izolací z minerální plsti s povrchovou úpravou oplechováním hliníkovým plechem.

Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou tvořeny ocelovými deskovými tělesy, která jsou opatřeny termostatickými ventily a hlavicemi. Výjimkou jsou otopná tělesa ve stavebním zákrytu (učebny, herny, jídelna apod.), které jsou osazeny elektrickými hlavicemi profese MaR.

Příprava TV

Příprava TV ve starých pavilonech probíhá centrálně.

Příprava TV v novém pavilonu E probíhá lokálně pomocí cca 9 kusů elektrických bojlerů o objemu cca 120 l každý. Ve třídách jsou umístěny průtokové ohřívače.

Větrání a vzduchotechnika

Větrání pavilonů A, B, C a D je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.

Větrání pavilonu E je nucené.

- Větrání učeben 1.10, 2.10, 3.10

Větrání zajišťuje větrací kompaktní rekuperační jednotka Multi-Eco-N 2500 s deskovým výměníkem ZZT, objemový průtok Vp = 2430 m3/hod, Vo = 2400 m3/hod, Qt = 10 kW, Qch= 11 kW. Chladicí jednotka o výkonu 12 kW.

Větrání je řešeno mírně přetlakovým větráním pomocí stacionární VZT rekuperační jednotky. Distribuci vzduchu – přívod i odvod zajišťují obdélníkové výustky s regulací. Větrání každé učebny je řízeno regulační „bytovou stanicí“ s regulátorem průtoku na přívodní a odvodní větvi. Tato „bytová stanice“ je ovládána autonomní MaR dle čidla CO2 v učebně a podle koncentrace CO2 je do místnosti přiváděné patřičné množství čerstvého vzduchu. Tato lokální autonomní MaR komunikuje se VZT jednotkou, která dodává potřebné množství vzduchu. Regulace a větrání místností není s ohledem na teplotu prostoru, ale pouze na koncentraci CO2, do všech místností je přiváděna konstantní teplota vzduchu a dotápění a dochlazení místností zajišťuje lokální vytápěcí a chladicí zařízení.

- Větrání učeben 1.14, 1.18, 2.14, 2.18, 3.14, 3.18

Větrání zajišťuje větrací kompaktní rekuperační jednotka Multi-Eco-N 5500 s deskovým výměníkem ZZT, objemový průtok Vp = 4860 m3/hod, Vo = 4800 m3/hod, Qt = 15 kW, Qch= 22 kW. Chladicí jednotka o výkonu 22 kW.

Větrání je řešeno mírně přetlakovým větráním pomocí stacionární VZT rekuperační jednotky. Distribuci vzduchu – přívod i odvod zajišťují obdélníkové výustky s regulací. Větrání každé učebny je řízeno regulační „bytovou stanicí“ s regulátorem průtoku na přívodní a odvodní větvi. Tato „bytová stanice“ je ovládána autonomní MaR dle čidla CO2 v učebně a podle koncentrace CO2 je do místnosti přiváděné patřičné množství čerstvého vzduchu. Tato lokální autonomní MaR komunikuje se VZT jednotkou, která dodává potřebné množství vzduchu. Regulace a větrání místností není s ohledem na teplotu prostoru, ale pouze na koncentraci CO2, do všech místností je přiváděna konstantní teplota vzduchu a dotápění a dochlazení místností zajišťuje lokální vytápěcí a chladicí zařízení.

- Větrání multifunkčních učeben 2.19, 3.19 a knihovny

Větrání zajišťuje větrací kompaktní rekuperační jednotka Multi-Eco-N 2500 s deskovým výměníkem ZZT, objemový průtok Vp = 2430 m3/hod, Vo = 2400 m3/hod, Qt = 10 kW, Qch= 11 kW. Chladicí jednotka o výkonu 12 kW.

Větrání je řešeno mírně přetlakovým větráním pomocí stacionární VZT rekuperační jednotky. Distribuci vzduchu – přívod i odvod zajišťují obdélníkové výustky s regulací. Větrání každé učebny je řízeno regulační „bytovou stanicí“ s regulátorem průtoku na přívodní a odvodní větvi. Tato „bytová stanice“ je ovládána autonomní MaR dle čidla CO2 v učebně a podle koncentrace CO2 je do místnosti přiváděné patřičné množství čerstvého vzduchu. Tato lokální autonomní MaR komunikuje se VZT jednotkou, která dodává potřebné množství vzduchu. Regulace a větrání místností není s ohledem na teplotu prostoru, ale pouze na koncentraci CO2, do všech místností je přiváděna konstantní teplota vzduchu a dotápění a dochlazení místností zajišťuje lokální vytápěcí a chladicí zařízení.

- Větrání šaten, sboroven a chodeb

Větrání zajišťuje větrací kompaktní rekuperační jednotka Multi-Eco-N 5500 s deskovým výměníkem ZZT, objemový průtok Vp = 5200 m3/hod, Vo = 5035 m3/hod, Qt = 15 kW.

Větrání šatny je řešeno rovnotlakým větráním pomocí stacionární VZT rekuperační jednotky. Distribuci vzduchu – přívod i odvod zajišťují obdélníkové výustky s regulací. Objemové množství Vp = 2800 m3/hod, Vo = 2800 m3/hod.

Větrání sboroven je řešeno přetlakovým větráním pomocí stacionární VZT rekuperační jednotky. Distribuci vzduchu zajišťují anemostaty v podhledu. Odvod vzduchu je realizován přes hygienické místnosti. Objemové množství Vp = 600 m3/hod, Vo = 0 m3/hod.

Větrání chodeb je řešeno přetlakovým větráním pomocí stacionární VZT rekuperační jednotky. Distribuci vzduchu zajišťují anemostaty v podhledu. Odvod vzduchu je realizován přes hygienické místnosti. Objemové množství Vp = 1800 m3/hod, Vo = 0 m3/hod.

- Větrání nové jídelny

Větrání zajišťuje větrací kompaktní rekuperační jednotka Multi-Eco-N 5500 s deskovým výměníkem, objemový průtok Vp = 4500 m3/hod, Vo = 4350 m3/hod, Qt = 10 kW, Qch= 22 kW. Chladicí jednotka o výkonu 22 kW.

Větrání řešeného prostoru je řešeno mírně přetlakovým větráním pomocí stacionární VZT rekuperační jednotky. Distribuce vzduchu je pomocí anemostatů. Provoz větrání je řízen z panelu MaR dle provozních režimů nastavených uživateli.

- Větrání stávající jídelny

Větrání zajišťuje větrací kompaktní rekuperační jednotka Multi-Eco-N 4500 s deskovým výměníkem, objemový průtok Vp = 3600 m3/hod, Vo = 3600 m3/hod, Qt = 5 kW, Qch= 16 kW. Chladicí jednotka o výkonu 16 kW.

Větrání řešeného prostoru je řešeno rovnotlakým větráním pomocí stacionární VZT rekuperační jednotky. Distribuce vzduchu je pomocí obdélníkových výustek s regulací. Provoz větrání je řízen z panelu MaR dle provozních režimů nastavených uživateli.

- Větrání hygienických místností

Větrání je řešeno odvodem vzduchu z hygienických místností a úklidu. Odvod zajišťuje VZT jednotka, která odvádí vzduch přes talířové ventily.

Větrání hyg. místností u sboroven: Vo = 540 m3/hod

Větrání hyg. místností: Vo = 1365 m3/hod

Větrání hyg. místností imobilních a úklidu: Vo = 330 m3/hod

- Větrání CHUC typu B

Větrání je řešeno přetlakovým větráním únikové cesty. Přívod vzduchu zajišťují 2 potrubní ventilátory, odvod vzduchu je zajištěn přetlakem pomocí požárního světlíku:

- Potrubní ventilátor s Vp = 5500 m3/hod

- Potrubní ventilátor s Vp = 9000 m3/hod

| Obrázek 45: VZT jednotky a chlazení na střeše pavilonu E | Obrázek 46: VZT jednotky na střeše objektu D |
| --- | --- |

Chlazení

Pavilony A, B, C a D

Strojní chlazení je realizována pouze ve dvou vybraných prostorech (sborovna a kancelář) a to pomocí Split systému.

Pavilon E

Chlazení jednotlivých prostor je realizováno pomocí VZT zařízení s venkovními kondenzačními jednotkami v rozsahu:

Pro VZT větrání učeben 1.10, 2.10, 3.10 – chladicí jednotka o výkonu 12 kW.

Pro VZT větrání učeben 1.14, 1.18, 2.14, 2.18, 3.14, 3.18 – chladicí jednotka o výkonu 22 kW.

Pro VZT větrání multifunkčních učeben 2.19, 3.19 a knihovny – chladící jednotka o výkonu 12 kW.

Pro VZT větrání nové jídelny – chladící jednotka o výkonu 22 kW.

Pro VZT větrání stávající jídelny – chladicí jednotka o výkonu 16 kW.

Chlazení učeben – Pavilon E

Chlazení učeben z důvodu eliminace tepelných zisků a dle provozních požadavků v letním období zajišťuje systém klimatizace VRV s plynulou regulací (i topného) výkonu, skládající se z vnitřních jednotek a venkovní kondenzační jednotky. Vnitřní jednotky jsou provozovány ve 3. stupních vzduchových výkonů a jsou ovládány autonomní regulací s nástěnnými ovládači.

- 27 x parapetní jednotka klimatizace, výkon 3,6 kW

- 2 x parapetní jednotka klimatizace, výkon 5,6 kW

- Venkovní kondenzační jednotka chlazení o výkonu 108 kW.

Místnost UPS je chlazena pomocí nástěnné jednotky o výkonu 2,5 kW.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě.

Regulace výkonu VZT jednotek v pavilonu E je prováděna vlastními regulačními okruhy s oběhovými čerpadly u VZT jednotek a regulací výkonu VZT jednotek škrcením v závislosti na teplotě výstupního vzduchu. U koncových větví VZT jednotek jsou osazeny nahřívací zkraty kvůli zamezení foukání studeného vzduchu při startu jednotek.

Ovládání technologie pavilonu E včetně provozních a poruchových stavů je monitorována a řízena z dispečerského pracoviště.

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Osvětlení nového pavilon E je nové pomocí LED. Celkový počet instalovaných svítidel v areálu ZŚ a MŠ je 997 ks. Celkový instalovaný příkon osvětlení je 53,32 kW.

Elektroinstalace je provedena silovými kabely AYKY – staré pavilony A,B,C a D a CYKY – nový pavilon E, které jsou uloženy pod omítkou, v podhledech nebo v el. instalačních lištách. Svítidla jsou umístěná na stropech, stěnách či zavěšená pod stropem.

Tabulka 7: Celkový počet svítidel v areálu ZŠ+MŠ

| Typ svítidla | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Pavilon A | 196 | 13,66 |
| Pavilon B | 204 | 13,81 |
| Pavilon C | 132 | 10,30 |
| Pavilon D | 162 | 9,04 |
| Pavilon E | 303 | 6,51 |
| CELKEM | 997 | 53,32 |

Tabulka 8: Celkový počet svítidel - Pavilon A

| Typ svítidla Pavilon A | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 192 | 13,34 |
| Žárovková svítidla | 4 | 0,33 |
| CELKEM | 196 | 13,66 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Tabulka 9: Celkový počet svítidel - Pavilon B

| Typ svítidla Pavilon B | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 199 | 13,45 |
| Žárovková svítidla | 5 | 0,36 |
| CELKEM | 204 | 13,81 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Tabulka 10: Celkový počet svítidel - Pavilon C

| Typ svítidla Pavilon C | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 107 | 6,98 |
| Žárovková svítidla | 5 | 0,3 |
| Nouzové svítidla | 8 | 0,024 |
| Další svítidla | 12 | 3,00 |
| CELKEM | 132 | 10,30 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Tabulka 11: Celkový počet svítidel - Pavilon D

| Typ svítidla Pavilon D | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 111 | 6,97 |
| Žárovková svítidla | 2 | 0,24 |
| LED svítidla | 40 | 1,81 |
| Nouzové svítidla – LED | 9 | 0,015 |
| CELKEM | 162 | 9,04 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Tabulka 12: Celkový počet svítidel - Pavilon E

| Typ svítidla Pavilon E - nový | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| LED svítidla | 98 | 2,94 |
| Nouzové svítidla | 36 | 0,076 |
| Další svítidla | 169 | 3,49 |
| CELKEM | 303 | 6,51 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Ostatní

Nový pavilon E je řešen jako bezbariérový a je vybaven osobním výtahem Kone pro 8 osob/nosnost 630 kg, jenž zpřístupňuje osobám se sníženou schopností pohybu všechna podlaží pavilonu E. Ostatní části školy bezbariérově přístupné nejsou.

| Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou, zařízením pro výukové prostory. Kuchyň je vybavena klasickým gastro vybavením – není dále vyhodnocováno. Sanitární instalace v prostoru WC jsou nádržkové, v rekonstruovaných prostorech jsou typ Geberit. Výtokové armatury jsou pákové. Na střeše objektu C – objekt s tělocvičnou je instalována fotovoltaika. Stáří cca 10 let. Tato fotovoltaika dle vyjádření správce budovy nepatří škole a je provozována cizím subjektem. | Obrázek 47: FVE na střeše objektu C |
| --- | --- |

MŠ Příborská

| Předmět: | MŠ Příborská |
| --- | --- |
| Adresa: | Příborská 514, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 629/82 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Mateřská škola – občanská vybavenost |

Základní popis objektu

Areál mateřské školy tvoří čtyři provozně navazující pavilony, z toho hospodářský pavilon A a provozně administrativní B jsou jednopodlažní, dva provozní C a D jsou dvoupodlažní. Ve štítě, v přízemí jsou propojeny přízemní lehkou chodbou.

Obrázek 48: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj: cuzk.cz)

Pavilon A – hospodářský pavilon ve tvaru kvádru. Podélný jednopodlažní, nepodsklepený dvoutrakt o čtyřech modulových polích, s plochou střechou. Východním štítem navazuje na centrální spojovací chodbu, kterou uzavírá předávací stanice.

Pavilon B – hlavní, provozně-administrativní pavilon ve tvaru kvádru s hlavním vstupem. Podélný, jednopodlažní, nepodsklepený dvoutrakt o čtyřech modulových polích, s plochou střechou. Východním křídlem navazuje na centrální spojovací chodbu.

Pavilon C – provozní pavilon ve tvaru kvádru. Podélný, dvoupodlažní, nepodsklepený dvoutrakt o čtyřech modulových polích, s plochou střechou. V Pavilonu jsou situovány dvě oddělení MŠ. Západním štítem navazuje štítem na centrální spojovací chodbu.

Pavilon D – dtto C

Centrální spojovací chodba – podélný, jednopodlažní objekt s plochou střechou.

Základní popis stavební části

D

B

C

A

Areál je sestaven z typových pavilónů olomoucké stavební soustavy OVP tvořící podélný dvoutrakt se středním skrytým průvlakem neseným sloupy a nosnými obvodovými panely z roku 1979.

Obrázek 49: Letecký snímek s vyznačením jednotlivých pavilónů (zdroj: googlemaps.cz)

Konstrukční systém jednotlivých pavilonů je skeletopanelový, podélný systém se středovým skrytým průvlakem a sloupy a podélnými nosnými obvodovými stěnami, stropními a střešní i konstrukcemi z typu MS OB. Průřez sloupů je 400 x 400 mm, tl. stropní konstrukce 250 mm. Konstrukční výška 3,3 m.

| Obrázek 50: Pohled I | Obrázek 51: Pohled II |
| --- | --- |

Obvodové zdivo pavilonů je řešeno jako třívrstvý železobetonový panel tl. 270 mm s vloženou vrstvou tepelné izolace z EPS tl. 60 mm. Obvodové zdivo pavilonů bylo cca v roce 2000 dodatečně kontaktně zatepleno pomocí tepelné izolace z EPS tl. 60 mm.  Obvodové zdivo centrální propojovací chodby je z plynosilikátových tvárnic tl. 300 mm, toto zdivo není zatepleno.

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými dutinovými panely tl. 250 mm. Spojovací chodba má železobetonové PZD desky do ocelových válcovaných profilů.  Střešní konstrukce jsou řešeny jako ploché s odvětrávacími kanálky. Střešní konstrukce jsou původní s 50 mm Polsidu (tedy nejsou dodatečně zatepleny).

Otvorové výplně jsou tvořeny plastovými okny a dveřmi, které jsou zasklené pomocí izolačního dvojskla.

Podlahy na terénu jsou původní.

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla je předávací stanice, která je umístěná na konci spojovací chodby před hospodářským pavilonem A. Přívod sekundárního vedení CZT je kanálem. Topná voda je vedena do rozdělovače odkud je dále dělena na 2 větve:

| ÚT pro pavilony a chodby (bez zónování) VZT Regulace ÚT je směšováním s jedním společným oběhovým čerpadlem Grundfos UPE 30-60/1 (el. příkon 50-450 W) + trojcestný směšovací ventil ESQX31LDM. Regulace je ekvitermní s možností programovatelného nastavení směšováním (společné pro všechny topné větve, tedy pro všechny pavilonu stejné). Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí minerální izolace s fólií nebo návlekovou izolací. Systém vytápění je tedy teplovodní, dvoutrubkový, s nuceným oběhem topného média v zapojení Tiechelmann. Horizontální rozvod je veden ocelovým potrubím v kanálech pod 1.NP podél obvodových stěn s výjimkou hospodářského pavilonu a spojovací chodby, kde je veden pod stropem 1.NP, vertikálně rozveden páteřními stoupačkami u nosných sloupů skeletu a stěn. Teplotní spád OT: 92,5/67,5 ˚C. | Obrázek 52: Předávací stanice |
| --- | --- |

Otopné plochy jsou převážně původní litinová, článková tělesa typu Kalor, která jsou většinou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

Příprava TV

| Příprava TV probíhá v předávací stanici pomocí deskového výměníku. Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Wilo Top-Z 30/7 R6 (el. příkon 110/145/185 W). Rozvod TV je tepelně izolován tepelnou izolací z minerální vaty s hliníkovou fólií nebo návlekovou izolací. V koupelnách pro děti je umístěna směšovací armatura s omezením teploty TV. | Obrázek 53: Příprava TV |
| --- | --- |

Větrání a vzduchotechnika

Větrání všech pavilonů je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Prostor kuchyně je odvětráván pomocí VZT jednotky, které jsou umístěné na střeše daného pavilonu.

Chlazení

Chlazení je realizováno pouze lokálně ve vybraných prostorách a to pomocí Split systému. Celkem jsou instalovány cca 3 kusy jednotek(vnější/vnitřní). Jedná se o vybrané prostory v hospodářském pavilonu.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Tato regulace je provedena za pomocí trojcestného ventilu a oběhového čerpadla pro všechny větve ÚT a je shodná.

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností nebo žárovkovým osvětlením, z velké části LED svítidly – krom.

Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení a projektové dokumentace. Avšak zpracovatel ZD identifikoval několik míst, která už mají vyměněná svítidla za LED. Tuto aktualizaci podkladů zadavatel neposkytl, tabulka níže tedy neuvádí kompletní přehled svítidel v hodnoceném objektu.

Tabulka 13: Soupis svítidel v objektu

| Místnost | Svítidlo | El. příkon [W] | Počet [ks] | Celkem [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavilon A - gastro - nebyly k dispozici podklady |
| Pavilon B - 1.NP |
| třídy | zářivkové | 2x58 | 10 | 1160 |
| koupelny+WC | žárovkové | 100 | 4 | 400 |
|  | žárovkové | 60 | 4 | 240 |
| Pavilon C - 1.NP |
| třídy | zářivkové | 2x58 | 10 | 1 160 |
| koupelny+WC | žárovkové | 100 | 4 | 400 |
|  | žárovkové | 100 | 4 | 400 |
| Pavilon C - 2.NP |
| třídy | zářivkové | 2x58 | 10 | 1 160 |
| koupelny+WC | žárovkové | 2x60 | 4 | 300 |
|  | žárovkové | 60 | 4 | 240 |
| Pavilon D - 1.NP |
| třídy | zářivkové | 2x58 | 10 | 1 160 |
| koupelny+WC | žárovkové | 100 | 3 | 300 |
|  | žárovkové | 100 | 2 | 200 |
| Pavilon D - 1.NP |
| třídy | zářivkové | 2x58 | 10 | 1 160 |
| koupelny+WC | žárovkové | 100 | 3 | 300 |
|  | žárovkové | 100 | 2 | 200 |
| CELKEM | 84 | 8 780 |

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou. V pavilonech jsou umístěny dva výtahy pro transport jídla (nosnost 100 kg).Kuchyň je vybavena klasickým gastro vybavením – není dále vyhodnocováno.

Sanitární instalace v prostoru WC jsou nádržkové – kombi. Výtokové armatury jsou pákové.

MŠ Havířovská

| Předmět: | MŠ Havířovská |
| --- | --- |
| Adresa: | Havířovská 476, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 629/24 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Mateřská škola – občanská vybavenost |

Základní popis objektu

Areál mateřské školy je sestaven u jednoho dvoupodlažního pavilonu a dvou přízemních pavilonů, které jsou ve štítě navzájem propojeny centrální přízemní vytápěnou lehkou chodbou.

Obrázek 54: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj: cuzk.cz)

- třídy po 20 dětech

- třídy po 22 dětech

- třídy po 28 dětech

- Celkem 14 dětí a 17 dospělých

- Provozní doba objektu 6:30-17:00

Ve školce je situována kuchyň, která je provozována jiným subjektem. Školní kuchyň má samostatné měření odběru elektrické energie.

Základní popis stavební části

Areál je sestaven z typových pavilonů olomoucké stavební soustavy OVP tvořící podélný dvoutrakt se středním skrytým průvlakem neseným sloupy a nosnými obvodovými panely, kombinovaný s typovými vodorovnými konstrukcemi příčně nosné skeletové stavební soustavy MS OB z roku 1978.

Obrázek 55: Letecký snímek s vyznačením jednotlivých pavilónů (zdroj: googlemaps.cz)

Pavilon A – je ve tvaru kvádru, podélný dvoupodlažní nepodsklepený dvoutrakt o čtyřech modulových polích a předsazeným jednopodlažním vstupním prostorem. Objekt je zastřešen pomocí ploché střechy. Západním štítem navazuje na centrální spojovací chodbu, kterou před tímto pavilonem uzavírá předávací stanicí.

Pavilon B – je ve tvaru kvádru, podélný dvoupodlažní nepodsklepený dvoutrakt o třech modulových polích a předsazeným jednopodlažním vstupním prostorem s plochou střechou. Západním štítem navazuje na centrální spojovací chodbu.

Pavilon C – je ve tvaru kvádru, podélný jednopodlažní nepodsklepený dvoutrakt o třech modulových polích, s plochou střechou. Východním štítem navazuje na centrální spojovací chodbu.

Konstrukční systém objektů je tedy podélný dvoutrakt se středním skrytým průvlakem neseným sloupy a nosným obvodovým zdivem.

Štítové i průčelní stěny pavilonu A jsou tvořeny třívrstvým železobetonovým panelem tl. 270 mm se 60 mm PPS soustavy MS-OB-OVP.

Štítové a průčelní stěny pavilon B a C jsou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi Hebel. Obvodové zdivo bylo v minulosti kontaktně zatepleno pomocí tepelné izolace z EPS tl. cca 50 a 80 mm. Soklová část zdiva byla dodatečně zateplena pomocí XPS.

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými dutinovými panely tl. 250 mm. Spojovací chodba je řešena pomocí železobetonových PZD desek do ocelových válcovaným profilů.

Střešní konstrukce jsou řešeny jako ploché, jednoplášťové střechy. Střecha pavilonu A byla dodatečně zateplena pomocí tepelné izolace z EPS určené pro střešní konstrukce průměrné tl. 160 mm.

Střechy pavilonů B a C byly rovněž dodatečně zatepleny pomocí EPS průměrné tl. 100 mm.

Střecha spojovací chodby byla zateplena pomocí EPS průměrné tl. 120 mm.

Otvorové výplně jsou řešeny jako okna a dveře plastové zasklené pomocí izolačního dvojskla. Okna jsou opatřena vnitřními žaluziemi. Jižní fasáda pavilonu A má venkovní žaluzie.

Podlahy na terénu jednotlivých pavilónů jsou tvořeny systémovou podlahou Fermacel 70 mm s tepelnou izolací z EPS. Podlaha spojovacího krčku je bez dodatečné tepelné izolace.

| Obrázek 56: Pohled I | Obrázek 57: Pohled II |
| --- | --- |
| Obrázek 58: Pohled III | Obrázek 59: Pohled IV |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla je předávací stanice, která je umístěná ve spojovací chodbě před pavilonem A. Přívod sekundárního vedení CZT je kanálem. Topná voda je vedena rozdělovače odkud je dále dělena na 4 větve:

| Větev 1: ÚT Pavilon C – oběhové čerpadlo Wilo Stratos 30/1-6 (el. příkon 9-85 W), nefunkční trojcestný směšovací ventil Větev 2: VZT Větev 3: ÚT Pavilon B – oběhové čerpadlo Wilo Stratos 30/1-6 (el. příkon 9-85 W), nefunkční trojcestný ventil Větev 4: ÚT Pavilon C – oběhové čerpadlo Tac MD10B-230 | Obrázek 60: Předávací stanice |
| --- | --- |

Regulace ÚT je směšováním oběhovými čerpadly. Regulace je ekvitermní, na základě venkovní teploty. Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií.

Systém vytápění je tedy teplovodní, dvoutrubkový, s nuceným oběhem topného média v zapojení Tiechelmann. Horizontální rozvod je veden 4 větvemi (bez zónování) z předávací stanice na konci chodby před pavilonem A., ocelovým potrubím v kanálech 1.NP uprostřed chodby a podél obvodových stěn pavilónů.

Teplotní spád OT: 92,5/67,5 ˚C.

Otopné plochy jsou převážně ocelová, desková tělesa typu Radik, která jsou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

Příprava TV

| Příprava TV probíhá v předávací stanici pomocí deskového výměníku. Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační, tříotáčkové čerpadlo Wilo Star – RS 25/6 (el. příkon 43/61/84 W). Rozvod TV je tepelně izolován tepelnou izolací z minerální vaty s hliníkovou fólie či návlekovou izolací. V koupelnách pro děti je umístěna směšovací armatura s omezením teploty TV. | Obrázek 61: Příprava TV |
| --- | --- |

Větrání a vzduchotechnika

Větrání všech pavilonů je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Prostor kuchyně je odvětráván pomocí VZT jednotky, které jsou umístěné na střeše jednopodlažního pavilonu C.

Chlazení

Strojní chlazení není realizováno.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Trojcestné ventily na dvou topných větvích ÚT jsou nefunkční.

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji 2x36 W či 4x18 W ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Celkový počet instalovaných svítidel v areálu je 268 ks. Celkový instalovaný příkon osvětlení je 12,9 kW.

Elektroinstalace je provedena silovými kabely AYKY a CYKY , které jsou vedeny v panelech a na povrchu v instalačních lištách. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S a dvojitou izolací.

Tabulka 14: Celkový počet svítidel v areálu MŠ

| Umístění | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Pavilon A | 129 | 6,46 |
| Pavilon B | 139 | 6,45 |
| CELKEM | 268 | 12,91 |

Tabulka 15: Celkový počet svítidel - Pavilon A

| Typ svítidla Pavilon A | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 67 | 5,04 |
| Nouzové svítidla | 22 | 0,22 |
| Další svítidla | 40 | 1,2 |
| CELKEM | 129 | 6,46 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Tabulka 16: Celkový počet svítidel - Pavilon B

| Typ svítidla Pavilon B | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 61 | 4,57 |
| Nouzové svítidla | 29 | 0,29 |
| Další svítidla | 49 | 1,59 |
| CELKEM | 139 | 6,45 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou.

Kuchyň je vybavena klasickým gastro vybavením – není dále vyhodnocováno.

Sanitární instalace v prostoru WC jsou typ Geberit. Výtokové armatury jsou pákové.

MŠ Malkovského

| Předmět: | MŠ Malkovského |
| --- | --- |
| Adresa: | Malkovského 587, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 757/7 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Mateřská škola – občanská vybavenost |

Základní popis objektu

Areál mateřské školy se nachází uprostřed sídelního útvaru a skládá se ze tří provozně navazujících dvoupodlažních pavilonů, které jsou v křížení vzájemně propojeny. Areál je půdorysně ve tvaru pomyslného písmene „E“.

Areál je sestaven z typových pavilonů z prvků podélné, nosné, stěnové konstrukce typu VVÚ ETA.

Obrázek 62: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj: cuzk.cz)

- 5 tříd po 14 dětech

- 1 třída po 20 dětech

- 1 třída po 13 dětech

- Celkem 153 dětí a 26 dospělých

- Provozní doba objektu 6:30-17:00

V mateřské škole není situována kuchyň, jídlo pro děti a zaměstnance se dováží a ve školce se pouze ohřívá.

Základní popis stavební části

Areál je sestaven z typových pavilonů z prvků podélné, nosné, stěnové konstrukce typu VVÚ ETA. Hlavní vstup je orientován z jihu.

Obrázek 63: Letecký snímek s vyznačením jednotlivých pavilónů (zdroj: googlemaps.cz)

Konstrukční systém objektů je panelový. Podélný, stěnový. Nosný systém je tvořen železobetonovými obvodovými stěnami tl. 200 a 250 mm s vloženou tepelnou izolací. Obvodové zdivo bylo dle správce budovy dodatečně kontaktně zatepleno.

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely tl. 200 mm. Střešní konstrukce jsou řešeny jako ploché, jednoplášťové střechy. Původní skladba střešního pláště sestávala z vrstvy štěrkopísku, betonové mazaniny, IOa, desek KSD tl. 50 mm (event. Polsid desky) a hydroizolace. Střešní konstrukce byly dle poskytnutého PENB dodatečně zatepleny.

Otvorové výplně jsou tvořeny plastovými okny a dveřmi, které jsou zasklené pomocí izolačního dvojskla.

Podlahy na terénu jsou původní.

| Obrázek 64: Pohled I | Obrázek 65: Pohled II |
| --- | --- |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla je předávací stanice, která je umístěná v technickém podlaží - suterénu. Přívod sekundárního vedení CZT je kanálem. Topná voda je pomocí oběhového čerpadla vedena do rozdělovače, odkud je dále dělena na 7 větví:

| Větev 1: přívod ÚT/Bojler - odpojeno Větev 2: přívod ÚT Pavilon Větev 3: ÚT byt školníka (dnes kanceláře) Větev 4: přívod Pavilon A Větev 5: přívod Pavilon A´ Větev 6: přívod VZT – odpojeno Větev 7: přívod Pavilon A+A´ Regulace ÚT je směšováním s jedním společným oběhovým čerpadlem Grundfos UPS 32-80 180 (el. příkon 145/220/245 W) + trojcestného směšovacího ventilu LDMSQX31. | Obrázek 66: Rozdělovač |
| --- | --- |

Regulace je ekvitermní s možností programovatelného nastavení směšováním (společné pro všechny topné větve, tedy pro všechny pavilonu stejné). Předávací stanici spravuje společnost Avie energo. Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí minerální izolace s fólií.

Systém vytápění je tedy teplovodní, dvoutrubkový, s nuceným oběhem topného média v zapojení Tiechelmann. Horizontální rozvod je veden ocelovým potrubím.

Teplotní spád OT: 92,5/67,5 ˚C.

Otopné plochy jsou převážně původní litinová, článková tělesa typu Kalor, která jsou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

Příprava TV

| Příprava TV probíhá v předávací stanici, které je umístěná v suterénu. Topná voda z CZT je vedena pomocí oběhového čerpadla Grundfos UPS 25-60 80 (el. příkon 50/55/60 W) do deskového výměníku. Oběh teplé vody po areálu zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 25-60 B 180 (el. příkon 45/65/90 W). Rozvod TV je tepelně izolován minerální izolací s hliníkovou fólií. V koupelnách pro děti je umístěna směšovací armatura s omezením teploty TV. | Obrázek 67: Příprava TV |
| --- | --- |

Větrání a vzduchotechnika

Větrání všech pavilonů je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.

Chlazení

Chlazení je realizováno pouze lokálně ve vybraných prostorách - třídách a to pomocí Split systému.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Tato regulace je provedena za pomocí trojcestného ventilu a oběhového čerpadla pro všechny větve ÚT a je shodná.

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji 2x36 W ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Celkový počet instalovaných svítidel v budově je 295 ks. Celkový instalovaný příkon osvětlení je 15,71 kW.

Elektroinstalace je provedena silovými kabely CYKY, které jsou uloženy pod omítkou v PVC lištách a v PVC trubkách na povrchu.

Tabulka 17: Celkový počet svítidel v areálu MŠ

| Typ svítidla | Počet | Elektrický příkon |
| --- | --- | --- |
|  | [ks] | [kW] |
| žárovková | 25 | 1,86 |
| zářivková | 113 | 7,63 |
| LED | 114 | 3,99 |
| nouzová | 21 | 0,17 |
| ostatní | 22 | 2,06 |
| CELKEM | 295 | 15,71 |

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou.

Sanitární instalace v prostoru WC jsou typ Geberit. Výtokové armatury jsou pákové.

MŠ P. Beneše

| Předmět: | MŠ P. Beneše |
| --- | --- |
| Adresa: | Pavla Beneše 765/5, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 470/293 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Mateřská škola – občanská vybavenost |

Základní popis objektu

Objekt mateřské školy je situován v urbanisticky se rozvíjejícím území městské části Praha Letňany. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou. Půdorysně je objekt řešen se společnou částí určenou pro sociální zázemí mateřské školy a dvěma samostatnými křídly s hernami a pracovnami. Ve 2.NP je ve společné části multifunkční místnost společná pro všechny třídy. V každém patře jsou 2 třídy.

Obrázek 68: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj: cuzk.cz)

Provozní doba objektu je každý den od 8:00 do 15:30 hodin.

Počet zaměstnanců v budově je dle dostupných informací 74, počet dětí je 120 ve 4 třídách.

V mateřské škole není situována kuchyň, jídlo pro děti je dováženo.

Základní popis stavební části

Mateřská škola je postavena stavebnicovým systémem složeným z obytných modulů. Nosnou konstrukci tvoří sestava ocelových rámů jednotlivých modulů. Výplně jsou sendvičové panely z interiéru opatřené sádrokartonem a s venkovní povrchovou úpravou z části dřevěným obkladem a z části lakovaným plechem.

Obrázek 69: Letecký snímek s vyznačením jednotlivých pavilónů (zdroj: googlemaps.cz)

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sendvičovými panely s tepelnou izolací na bázi minerální vaty tl. 130 mm, povrchová úprava interiéru je z desek SDK tl. 15 mm popř. SDK + keramický obklad na sociálním zařízení.

Podlahové panely jsou tvořeny sendvičovou konstrukcí s tepelnou izolací z minerální vaty, izolací PIR a pochozí skladbou lehké plovoucí podlahy Steico s kročejovou tepelnou izolací Steico tl. 60 mm s povrchovou úpravou PVC či dlažba.

Střešní panely jsou s tepelnou izolací na bázi minerální vaty tl. 150 mm.

Okna a dveře jsou plastová zasklená pomocí izolačního dvojskla. Okna jsou opatřena vnějšími žaluziemi.

| Obrázek 70: Pohled I | Obrázek 71: Pohled II |
| --- | --- |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla je centrální plynová kotelna, která je umístěná v přízemí, vedle hlavního vstupu do mateřské školy. Plynová kotelna je osazená dvojicí, závěsných, plynových, kondenzačních kotlů Vaillant typ VU INT 466/4-5 s výkonem max. 45 kW. Celkový instalovaný výkon kotelny je tedy max. 90 kW. Kotle jsou v provedení C s uzavřenou spalovací komorou bez nároku na přívod spalovacího vzduchu do prostoru kotlů. Koaxiální potrubí pro odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu je vyvedeno nad střechu.

Topná voda z kotlů je vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaku (HVDT) do rozdělovače, kde je dále dělena na 3 topné větve:

| Větev 1: okruh TUV – oběhové č. Grundfos UPS 25-60 180 (el. příkon 50/55/60 W) Větev 2: okruh VZT – oběhové č. Grundfos UPS 25-60 180 (el. příkon 50/55/60 W) Větev 3: okruh ÚT – oběhové č. Grundfos Magna 25-40 180 (el. příkon 10 – 37 W), 3-cestný směš. ventil Esbe Ara 661 Obrázek 5: R+S | Obrázek 6: Zdroje tepla |
| --- | --- |

Regulace kotlů je ekvitermní, v závislosti na venkovní teplotě. Soustava je jištěna pomocí expanzní nádoby Reflex NG o objemu 80 L.

Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí tepelné izolace z minerální vaty s hliníkovou fólií.

Systém vytápění je teplovodní, dvoutrubkový, s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou ocelová, desková tělesa typu Radik. Všechna tělesa jsou opatřena termostatickými ventily a hlavicemi.

V objektu zahradního domku je umístěn topný panel AEG o výkonu 1 kW.

Příprava TV

Příprava TV probíhá centrálně v plynové kotelně. Topná voda z kotlů je vedena přes HVDT do zásobníkového ohřívače Reflex S 400 o objemu 400 l, výkonu 56,7 kW.  Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Wilo Star Z Nova Row TW. Rozvod teplé vody je tepelně izolován pomocí návlekové izolace.

V koupelnách pro děti je umístěna směšovací armatura s omezením teploty TV.

V objektu zahradního domku je umístěn ohřívač TV AEG o výkonu 2 kW.

Větrání a vzduchotechnika

Větrání všech pavilonů je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Prostor šaten a umýváren je větrán pomocí VZT jednotky, která je umístěná na střeše objektu. Distribuci vzduchu zajišťují vířivé anemostaty. Bližší info o VZT jednotce nebylo k dispozici.

Chlazení

Chlazení je realizováno lokálně v jednotlivých třídách pomocí Split systému. Celkem je instalováno 8 ks venkovních jednotek.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Tato regulace je provedena za pomocí trojcestného ventilu a oběhového čerpadla.

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji 2x36 W či 2x58 W ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Celkový počet instalovaných svítidel v budově je 106 ks. Celkový instalovaný příkon osvětlení je 7,8 kW.

Elektroinstalace je provedena silovými kabely CYKY převážně pod omítkou v soustavě TN-C-S/TN-S.

Tabulka 2: Celkový počet svítidel v budově MŠ

| Typ svítidla | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 97 | 7,40 |
| Žárovková svítidla | 1 | 0,06 |
| Další svítidla | 8 | 0,34 |
| CELKEM | 106 | 7,80 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou.

Sanitární instalace v prostoru WC jsou typ Geberit. Výtokové armatury jsou pákové.

Každá třída má instalován mobilní čističku vzduchu (celkem 4 ks).

Hasičská zbrojnice

| Předmět: | Hasičská zbrojnice |
| --- | --- |
| Adresa: | Toužimská 744, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 37/3 a 37/2 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Hasičská zbrojnice – občanská vybavenost |

Základní popis objektu

Hasičská zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů se dělí na dva provozně propojené objekty:

- Hlavní objekt s garáží pro 3 zásahová vozidla a prostory mužstva SO02

- Vedlejší objekt se servisními místnostmi a školící místností SO03

Oba objekty jsou obdélníkového tvaru a jsou v úrovni 2.NP propojeny můstkem. Výška objektů je cca 8,5 m. Na jižní straně objektu SO02 je věž na sušení hadic výšky cca 12 m.

| Obrázek 74: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj: cuzk.cz) | SO03 SO02 Obrázek 75: Letecký snímek s vyznačením jednotlivých pavilónů (zdroj: googlemaps.cz) |
| --- | --- |

Provozní doba objektu je každý den dle jednotlivých požárních útvarů. Velký sál v SO03 je využíván cca 2 x týdně.

Základní popis stavební části

Konstrukční systém obou objektů je kombinovaný. Svislé nosné konstrukce jsou převážně zděné (kromě sloupů garáží a severovýchodní obvodové stěny objektu SO03 u ocelového schodiště). Obvodové zdivo je zatepleno pomocí tepelné izolace z minerální vaty tl. 80 mm v případě zděných stěn a tl. 120 mm v případě betonových stěn. Soklová část zdiva je zateplena pomocí tepelné izolace z XPS tl. 60 mm. Jihovýchodní a jihozápadní fasáda objektu SO02 je tvořena kontaktním zateplovacím systémem a severovýchodní a severozápadní jsou tvořeny provětrávanou fasádou z trapézových plechů.

Fasády objektu SO03 jsou kromě jihovýchodní fasády, která je provětrávaná z trapézových pechů, tvořeny kontaktním zateplovacím systémem.

Vodorovné nosné konstrukce jsou převážně monolitické nebo prefa-monolitické, stropní desky u objektu SO03 jsou z prefabrikovaných panelů Spiroll tl. 250 mm. Schodišťová ramena jsou železobetonová-monolitická.

Střecha objektů je pultová. Objekt SO02 má 2 střechy, nad garáží ve sklonu cca 9% a nad zbylou částí objektu ve sklonu cca 6,6 %. Střecha objektu SO03 je ve sklonu cca 6,2 %.

Konstrukce spojovacího krčku je zdola izolována tepelnou izolací tl. 200 mm. Střešní konstrukce spojovacího můstku je od objektů oddělena tepelnou izolací tl. 40 mm.

Střešní konstrukce garáže objektu SO02 je z požárních důvodů izolována tepelnou izolací z minerální vaty tl. 200 mm. Ostatní střešní konstrukce jsou izolovány tepelnou izolací z pěnového polystyrenu určeného pros třešní konstrukce tl. 200 mm.

Tepelnou izolaci ve skladbě podlahy na terénu tvoří v prostoru garáže tepelná izolace XPS tl. 60 mm, v ostatních místnostech 1.NP je použit pěnový polystyren tl. 80 mm.

Pro výjezd z garáže jsou použita sekční vrata. Vnější výplně otvorů (okna a vstupní dveře) jsou hliníkové zasklené pomocí izolačního dvojskla. V garáži hlavního objektu jsou 4 bodové polykarbonové čtvercové světlíky r rozměrech 1500 x 1500 mm.

Výlez na střechu sušící věže je zabezpečen bodovým světlíkem a PVC manžetou s mechanickým otevíráním a zámkem.

| Obrázek 76: Pohled I | Obrázek 77: Pohled II |
| --- | --- |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV je centrální plynová kotelna, která je umístěná v přízemí objektu SO02. Kotelna je osazena dvojicí závěsných, plynových, kondenzačních kotlů Vitodens 200-W CE-0085 BR 0432 o výkonu 15,4-40,7 kW každý.

Topná voda z kotlů je pomocí oběhových kotlových čerpadel Wilo VIRS25/7-3 (el. příkon 62/92/132 W) a Wilo Yonos Pico 1.0 25/1-8-130  (el. příkon 4-75 W) vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků do rozdělovače-sběrače odkud je dále dělena na 3 topné okruhy:

- Větev 1 – Ohřívač TUV: oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-60 180 (el. příkon 50/60/70 W)

- Větev 2 – Tělesa: oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-40 180 (el. příkon 25/35/45 W) a trojcestný směšovací ventil Esbe Ara 651

- Větev 3 – VZT: oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-40 180 (el. příkon 25/35/45 W) a trojcestný směšovací ventil Esbe Ara 651

| Obrázek 5: Zdroj tepla | Obrázek 6: R+S |
| --- | --- |

Regulace zdrojů tepla je ekvitermní na základě venkovní teploty. Soustava je jištěna expanzní nádobou Reflex NG o objemu 50 l. Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí návlekové izolace.

Systém vytápění je teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou tvořeny ocelovými, deskovými tělesy typu Radik. Otopná tělesa jsou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

Příprava TV

Příprava TV je centrální v plynové kotelně. Topná větev z R+S je vedena do nepřímoohřívaného zásobníku TV Vitocell 100 V o objemu 200 l (výkon 25 kW). Oběh vody v systému zajišťuje cirkulační čerpadlo Wilo Star Z 20/1. Rozvod TV je tepelně izolován pomocí návlekové izolace.

Větrání a vzduchotechnika

Větrání obou objektů je přirozené, pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.

V prostoru garáže jsou instalovány teplovzdušné Sahary.

Chlazení

Žádný z prostor není strojně chlazen.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Tato regulace je provedena za pomocí trojcestného ventilu a oběhového čerpadla pro všechny větve ÚT (tělesa a VZT).

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Celkový počet instalovaných svítidel v budově je 163 ks. Celkový instalovaný příkon osvětlení je cca 10 kW.

Elektroinstalace je provedena silovými kabely CYKY, které jsou uloženy pod omítkou.

Tabulka 19: Celkový počet svítidel v areálu ZŠ

| Typ svítidla | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 100 | 8,990 |
| Žárovková svítidla | 25 | 1,000 |
| Poplachová svítidla | 16 | n/a |
| Nouzové svítidla | 21 | n/a |
| Další svítidla | 1 | n/a |
| CELKEM |  | 9,990 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení. El. příkon žárovkového osvětlení je odhadnut, počty žárovkových svítidel vychází z revizní zprávy. U poplachových, nouzových a ostatních svítidel není v revizní zprávě uveden jejich příkon.

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou, zařízením pro hasičské prostory.

Kuchyň je vybavena klasickým kuchyňským vybavením – není dále vyhodnocováno. V přízemí u sprch je umístěna pračka.

V prostoru garáže je dále umístěn kompresor na stlačený vzduch.

Sportovní hala

| Předmět: | Sportovní hala |
| --- | --- |
| Adresa: | Třinecká 650, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 607/8 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Sportovní hala – občanská vybavenost |

Základní popis objektu

Jedná se o sportovní halu se zázemím (šatny, fitness) a se servisním objektem, kde v patře jsou bývalé pokoje ubytovny (dnes multifunkční sál využívaný dětským klubem), kanceláře, dětský klub, v přízemí je samostatná restaurace a fitness a bazén 4,0 x 4,2 m. V suterénu je dětský klub se šatnami skladové zázemí a technologie bazénu.

Obrázek 80: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj: cuzk.cz)

Objekt je členěn na dva celky, jednopodlažní objekt haly se zázemím a dvoupodlažní objekt se suterénem s různými funkcemi využití v souvislosti s provozem haly a jednotlivých organizací využívající prostory.

Provozní doba objektu 7:00 – 22:00, včetně víkendu.

V dopoledních hodinách je hala primárně využívána ZŠ F. Fajtla.

Základní popis stavební části

Objekt je proveden ve stavební soustavě KORD, tedy montovaný objekt s nosnou ocelovou konstrukcí v příčném modulu 6,0 m a s podélným modulem 3,0 m.

Obrázek 81: Letecký snímek s vyznačením jednotlivých pavilónů (zdroj: googlemaps.cz)

Hala

Nosná konstrukce systému KORD Jeseník je ocelový skelet tvořený uzavřenými sloupy – půdorysný rozměr ocelového sloupu (svařovaný ze 2xU) je o rozměrech 200x300 mm, vodorovnou konstrukcí s plnostěnnými a příhradovými nosníky a obvodovým pláštěm na konzolách. Celý systém je zavětrován svisle diagonálními prvky. Střešní konstrukce je provedena z trapézových plechů, kladených na nosníky. Střešní plášť je systém jednoplášťové ploché střechy s živičným povrchem. Nad tímto pláštěm je provedena nová střecha se segmentovým profilem z dřevěných sbíjených vazníků.

Servisní objekt

Nosná konstrukce systému KORD Jeseník je ocelový skelet tvořený uzavřenými sloupy – půdorysný rozměr ocelového sloupu (svařovaný ze 2xU) je o rozměrech 200x300 mm, vodorovnou konstrukcí s plnostěnnými a příhradovými nosníky a obvodovým pláštěm na konzolách. Celý systém je zavětrován svisle diagonálními prvky. Střešní konstrukce je provedena z trapézových plechů, kladených na nosníky.

| Obrázek 82: Pohled I | Obrázek 83: Pohled II |
| --- | --- |

V roce 2015 došlo k dodatečnému zateplení vybraných konstrukcí na hale a bývalé ubytovně (střední část se zázemím již rekonstrukcí prošla v minulosti):

- zateplení podhledů tělocvičny a servisního objektu ve 2.NP pomocí tepelné izolace z minerální vaty tl. 280 mm mezi vazníky + SDK pohled

- kontaktní zateplení obvodového zdiva pomocí tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 160 mm, v místě anglických dvorků je použita teplená izolace z šedého polystyrenu tl. 140 mm, okrajová izolace je provedena z extrudovaného polystyrenu v tl. 100 mm do hloubky cca 1,2 m pod stávající terén, špalety oken a nadpraží je zatepleno pomocí pěnového polystyrenu tl. 40 mm.

Otvorové výplně okna a dveře jsou plastové zasklené pomocí izolačního skla

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Ze soustavy CZT jsou přes lokální výměníkovou stanici, která je umístěná mimo objekt, vedeny rozvody tepla pro vytápění a přípravu TV. Jedná se o tlakové závislou soustavu CZT. Rozvody pro vytápění jsou do objektu vedeny v prostoru 1. PP. Topná voda je vedena do rozdělovače, odkud je dále dělena na 5 větví:

- Větev 1: ÚT hala: oběhové čerpadlo Grundfos UPS 32-60 180 (el. příkon 50/60/70 W), trojcestný směšovací ventil Belimo NRD 230-T

- Větev 2: ÚT šatna: oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-60 180 (50/60/70 W), trojcestný směšovací ventil Belimo NRD 230-T

- Větev 3: ÚT ufo: oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-70 180 (el. příkon 95/125/149 W), trojcestný směšovací ventil Belimo NRD 230-T

- Větev 4: VZT 1-2 Motýlek: oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2L 25-60 180 (el. příkon 5-45 W)

- Větev 5: VZT 3-4 hala, šatny: oběhové čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60 180 (el. příkon 3-34 W).

| Obrázek 84: R+S | Obrázek 85: Přívod topné vody |
| --- | --- |

Regulace ÚT je směšováním s oběhovým čerpadlem Grundfos. Regulace je ekvitermní s možností programovatelného nastavení směšováním.  Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií.

Systém vytápění je tedy teplovodní, dvoutrubkový, s nuceným oběhem topného média v zapojení Tiechelmann. Horizontální rozvod je veden ocelovým potrubím.

Teplotní spád OT: předpoklad dle EA 85/65 ˚C.

Otopné plochy jsou tvořeny převážně původními litinovými otopnými tělesy, článková tělesa typu Kalor, která jsou většinou osazena termostatickými ventily a hlavicemi. V rekonstruovaných prostorech jsou osazeny ocelová, desková tělesa typu Radik, která jsou rovněž většinou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

V suterénu jsou ve dvou místnostech navíc instalovány přímotopy Protherm o výkonu cca 2 kW.

Příprava TV

Příprava TV probíhá ve výměníkové stanici, která je umístěná mimo objekt. Příprava TV probíhá přes deskový výměník, oběh vody zajišťuje oběhové čerpadlo. Rozvod TV je tepelně izolován minerální izolací s hliníkovou fólií.

Větrání a vzduchotechnika

Větrání části prostor je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů. Prostor haly, šaten a fitness je větrán pomocí 3 VZT jednotek (2xDospel, 1xVentus), které jsou umístěné na střeše přízemního, vstupního objektu. Jednotky jsou osazeny ZZT a ohřívačem o výkonu 22 kW, objemový průtok vzduchu je 4000 m3/hod. Vzduch je dopravován kruhovým potrubím s dýzami do prostoru haly nebo hranatým potrubím přes obdélníkové výustky do ostatních větraných prostor.

Prostor bazénu je větrán samostatnou VZT jednotkou Duplex 2401TC se ZZT, která je umístěná v technické místnosti spolu s technologií bazénu. Regulace a výkon VZT je proveden pomocí oběhového čerpadla a trojcestného směšovacího ventilu.

Prostory sociálních zařízení jsou odvětrávány lokálně pomocí odtahového potrubí.

| Obrázek 86: VZT jednotky na střeše | Obrázek 87: VZT jednotka v technické místnosti |
| --- | --- |

Chlazení

Na střeše objektu je umístěna chladicí jednotka Toshiba RAS-4M27U2AVG-E o příkonu 3,9 kW.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Tato regulace je provedena za pomocí trojcestných ventilů a oběhových čerpadel.

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými či žárovkovými zdroji ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Celkový počet instalovaných svítidel v budově je 431 ks. Celkový instalovaný příkon osvětlení je cca 33,23 kW.

Elektroinstalace je provedena převážně silovými kabely CYKY, místy ještě AYKY. Kabely jsou uloženy pod omítkou, v PVC lištách, v PVC trubkách v pohledech a v lištách.

Tabulka 20: Celkový počet svítidel v hale

| Typ svítidla | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 248 | 17,87 |
| Žárovková svítidla | 109 | 7,78 |
| Nouzové svítidla | 48 | 1,42 |
| Další svítidla | 26 | 6,16 |
| CELKEM | 431 | 33,23 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny výpočetní technikou.

Sanitární instalace v prostoru WC jsou nádržkové, armatury na umyvadlech a ve sprchách jsou na push systém.

V 1. PP se nachází malý bazén pro kojence. Bazénová technologie (filtrace, ohřev bazénové vody, odvlhčovací zařízení atd.) je umístěná v technické místnosti vedle (technické informace a specifikace bazénové technologie nebyla k dispozici).

| Obrázek 88: Bazén v 1. PP | Obrázek 89: Bazénová technologie |
| --- | --- |

Šumperka

| Předmět: | Objekt Šumperka |
| --- | --- |
| Adresa: | Rychnovská 651 + Šumperská 652, Praha 18 - Letňany |
| Parcelní číslo: | 652/51 – Rychnovská + 652/77 - Šumperská 652 |
| Katastrální území: | Letňany [731439] |
| Místo stavby: | Praha [554782] |
| Způsob ochrany: | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| Typ objektu: | Multifunkční dům – občanská vybavenost |

Základní popis objektu

Jedná se o dvě na sebe navazující nepodsklepené dvoupodlažní budovy s dominantní nástavbou třetího podlaží v hlavním průčelí, se samostatnými vstupy, postavené postupně ze stavební soustavy MS-ob. Budovy mají společné rozvodny technických zařízení v DS Šumperka.

Polyfunkční dům Šumperka z roku 1991 (PD 1989-1990) tvoří dvě obdélná dvoupodlažní křídla svírající úhel cca 12 ˚, spojená v hlavním jižním průčelí ke stávající návsi Letňany trojpodlažním dominantním krčkem. Opačné průčelí a vnitřní boky křídel tvoří hospodářský dvůr, přístupný z Budovické. Hlavní vstupy jsou z ulice Rychnovská a z ulice Šumperská. Zdravotní zařízení z roku 1993 (PD 1990-1991) prodlužuje západní dvojpodlažní křídlo polyfunkčního domu, stupy jsou ze Šumperské ulice (ordinace a lékárna) a ze dvora (kanceláře).

| Obrázek 90: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj: cuzk.cz) – Rychnovská 651 | Obrázek 91: Náhled z katastru nemovitostí (zdroj: cuzk.cz) – Šumperská 652 |
| --- | --- |

Provozní doba knihovny je od pondělí do pátku od 10:00 – 19:00 hod.

Otevírací doba ostatních pronajímaných prostor je různá v závislosti na provozu.

Ostatní prostory (s výjimkou knihovny) nejsou předmětem projektu.

Základní popis stavební části

Stávající objekt byl postaven v devadesátých letech 20.století jako polyfunkční objekt. Objekt byl několikrát rekonstruován, co se týká vnitřní dispozice (přestavby dle požadavků jednotlivých pronajímatelů).

Obrázek 92: Letecký snímek s vyznačením jednotlivých pavilónů (zdroj: googlemaps.cz)

Konstrukční systém objektu je podélný trojtrakt, příčný skeletový systém MS-OB se skrytým průvlakem („bezprůvlakový“) neseným sloupy, stropní a obvodové panely.

Obvodové zdivo 1.NP, jeho parapetní část, je původně zdivo jednovrstvé pórobetonové NSM 300 nebo zdivo vrstvené CDm 125 + PPS 100 + CP 75. Obvodové zdivo 1.NP, jeho zbylá část, jsou pórobetonové panely tl. 250 mm systému MS-OB + zateplení Tevatherm 2 se 40 mm EPS. Obvodové zdivo 2.NP jsou rovněž pórobetonové panely. Obvodové zdivo 3.NP je jednovrstvé pórobetonové zdivo NSM 300. Obvodové zdivo v 1.NP je místy obloženo keramickými obkladovými pásky (bez dodatečného zateplení).

Třípodlažní budova je ve tvaru písmena „U“ ztužujícím prvkem jsou železobetonové výtahové šachty spolu se schodišti. Ve dvoře jsou umístěny rampy pro snadnější zásobování.

Vnitřní nosné zdivo je ze ztužujících železobetonových stěn tl. 150 mm k hlavnímu nosnému systému, který tvoří železobetonové sloupy 400 x 400 mm systému MS-OB. Stropní konstrukce 1. a 2.NP jsou průvlaky s železobetonové panely tl. 250 mm systému MS-OB. Stropy 3.NP jsou tvořeny ocelovými nosníky I + Hurdis tvarovkami.

Střešní konstrukce jsou řešeny jako jednoplášťové, ploché v původní skladbě: agloporit ve spádu 50 – 200 mm krytý Veloxem tl. 35 mm, PPS tl. 100 mm, betonový potěr tl. 30 mm a hydroizolace.

Podlahy na terénu jsou v celkové tl. 120 mm s nášlapnými vrstvami ze silikátového Teralitu, keramické dlažby, ojediněle guma a Jekor. Nášlapné vrstvy jsou na cementovém potěru s výztuží, vylehčené PPS tl. 40 mm a Fibrex tl. 12 mm. Hydroizolace je Sklobit E-PE na podkladním betonu.

Objekt byl částečně dodatečně zateplen a došlo k výměně otvorových výplní za okna a dveře plastové zasklené izolačním dvojsklem.

Prostory knihovny se nacházejí ve druhém nadzemním podlaží budovy.

| Obrázek 93: Pohled I | Obrázek 94: Pohled III |
| --- | --- |
| Obrázek 95: Pohled III | Obrázek 96: Pohled IV |

Základní popis instalovaných technologických zařízení

Zdroj tepla a otopná soustava

Zdrojem tepla je předávací stanice, která je umístěná v přízemí objektu a slouží pro obě části polyfunkčního domu. Přívod vedení CZT je kanálem. Topná voda je vedena do deskového výměníku odkud vychází pouze jedna větev sekundárního rozvodu pro objekt. Tato větev je osazena oběhovým čerpadlem Grundfos Magna 65-60 F (el. příkon 25 – 450 W). Primární okruh je osazen oběhovým čerpadlem LDM SKD 32.50/M.

Regulace je ekvitermní (společné pro všechny prostory). Předávací stanici spravuje společnost Avie energo. Rozvod ÚT je tepelně izolován pomocí minerální izolace s hliníkovou fólií.

Systém vytápění je tedy teplovodní, dvoutrubkový, s nuceným oběhem topného média.

Teplotní spád OT: 92,5/67,5 ˚C.

Otopné plochy jsou převážně původní litinová, článková tělesa typu Kalor nebo ocelová desková tělesa typu Radik, která jsou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

Příprava TV

Příprava TV probíhá v předávací stanici pomocí zásobníkového ohřívače o objemu 460 l. Oběh teplé vody zajišťuje cirkulační čerpadlo Wilo TOP-Z25/6 (el. příkon 120/175/200 W). Rozvod TV je tepelně izolován minerální izolací s hliníkovou fólií nebo návlekovou izolací. Příprava TV je realizována pro celý objekt, tedy i pro jednotlivé pronajímatele.

Větrání a vzduchotechnika

Větrání jednotlivých prostor je přirozené pomocí otevírání otvorových výplní v závislosti na požadavcích jednotlivých uživatelů.

Chlazení

Chlazení prostor knihovny je realizováno lokálně pomocí Split systému Haier.

- 2 ks vnitřní jednotka AC105S2 (QCH = 10,0 kW)

- 1 ks nástěnná jednotka AS50T (QCH = 5,0 kW)

Ostatní prostory jsou rovněž strojně chlazeny pomocí Split systémů. Protože se nejedná o prostory spadající pod městskou část – patří jednotlivým pronajímatelům, není jim dále věnována pozornost.

Měření a regulace

Regulace otopné soustavy probíhá na základě ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě.

Osvětlení

Osvětlení jednotlivých prostor je kombinované, přirozeným a umělým osvětlením. Umělé osvětlení je tvořeno převážně klasickými lineárními zářivkovými zdroji ovládanými manuálními spínači u dveří jednotlivých místností. Celkový počet instalovaných svítidel v budově je 779 ks. Celkový instalovaný příkon osvětlení je 51,31 kW.

Elektroinstalace je provedena silovými kabely AYKY a CYKY vedenými pod omítkou, v panelech, v instalačních lištách a v podhledech.

Tabulka 21: Celkový počet svítidel v objektu

| Typ svítidla | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 575 | 37,98 |
| Žárovková svítidla | 154 | 12,16 |
| Nouzové svítidla | 3 | 0,06 |
| Další svítidla | 47 | 1,11 |
| CELKEM | 779 | 51,31 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Tabulka 22: Celkový počet svítidel pouze pro knihovnu a její přilehlé prostory

| Typ svítidla | Počet [ks] | Elektrický příkon [kW] |
| --- | --- | --- |
| Zářivková svítidla | 92 | 6,2 |
| Žárovková svítidla | 26 | 2,32 |
| CELKEM | 118 | 8,52 |

Pozn.: Soupis osvětlení byl převzat z poskytnuté revize elektrických zařízení.

Ostatní

Ostatní spotřebiče v budově jsou tvořeny zejména výpočetní technikou, zařízením pro zdravotnické úkony (zubařská křesla, zdravotnické přístroje apod.)

Ostatní spotřeba elektrické energie na zařízení a přístroje, které se nenacházejí v knihovně, není dále popisována – jedná se o spotřebu jednotlivých nájemců.

V objektu se nacházejí dva osobní výtahy:

- V části s knihovnou: výtah pro 5 osob, nosnost 400 kg.

- V části s lékařskými ordinacemi: výtah pro 8 osob, nosnost 630 kg.