## specifikace rozvaděčů
ZŠ GEN. FAJTLA - RYCHNOVSKÁ
D.1.4 - Technika prostředí staveb, D.1.4.6 - silnoproudá elektrotechnika
Název | Typ (popis) | Doporučený standard | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena | modulů
specifikace rozvaděčů
rozvaděč R1.1 | [5 empty] | 0
rozvaděč R1.1 | zapuštěný rozvaděč š=586, v=1883, hl=250mm, IP40/20 s požární odolností EI30 DP1, dvířka EI15 DP1, S vč. kompletního vybavení a příslušenství |  | ks | 1 |  |  | 123
hlavní vypínač | třípólový (3fázový), 6kA, 40A, AC1 | Schrack | ks | 1 |  |  | 5
napětová vypínací spoušť |  | Schrack |  | 1 |  |  | 1
svodič přepětí | B+C, TN-S, Iimp=12,5kA na pól, opt.signalizace | Saltek, FLP-12,5 V/4 | ks | 1 |  |  | 8
termostat | FLZ530/1Z | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
pojistkový 1f odpínač | 1 fázový, VLC, 4A/gG vč. pojistky | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
zdroj převodník DALI / ETHERNET | 1 fázový, 230Vac/24Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 2 |  |  | 2
zdroj sběrnice DALI | 1 fázový, 230Vac/22,5Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 2 |  |  | 2
patchpanel DIN | 1 portový, neosazený | Schrack | ks | 2 |  |  | 2
převodník DALI / ETHERNET | 1 portový, DALInet,PoE 9-32V | Foxtron | ks | 2 |  |  | 4
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 10A/B, AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 14 |  |  | 28
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 16A/B, AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 33 |  |  | 66
jistič 1f | 1 fázový, 230V, 10A/B, 6kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
příslušenství rozvaděče - svorky, propoje, dokumentace, apod. |  |  | kpl | 1
rozvaděč R1.2 | [5 empty] | 0
rozvaděč R1.2 | zapuštěný rozvaděč š=586, v=1883, hl=250mm, IP40/20 s požární odolností EI30 DP1, dvířka EI15 DP1, S vč. kompletního vybavení a příslušenství |  | ks | 1 |  |  | 184
hlavní vypínač | třípólový (3fázový), 6kA, 80A, AC1 | Schrack | ks | 1 |  |  | 5
napětová vypínací spoušť |  | Schrack |  |  |  |  | 0
svodič přepětí | B+C, TN-S, Iimp=12,5kA na pól, opt.signalizace | Saltek, FLP-12,5 V/4 | ks | 1 |  |  | 8
termostat | FLZ530/1Z | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
pojistkový 1f odpínač | 1 fázový, VLC, 4A/gG vč. pojistky | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
zdroj převodník DALI / ETHERNET | 1 fázový, 230Vac/24Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 3 |  |  | 3
zdroj sběrnice DALI | 1 fázový, 230Vac/22,5Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 3 |  |  | 3
patchpanel DIN | 1 portový, neosazený | Schrack | ks | 3 |  |  | 3
převodník DALI / ETHERNET | 1 portový, DALInet,PoE 9-32V | Foxtron | ks | 3 |  |  | 6
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 10A/B, AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 18 |  |  | 36
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 16A/B, AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 52 |  |  | 104
jistič 3f | 3 fázový, 400V, 16A/B, 6kA | Schrack | ks | 2 |  |  | 6
jistič 1f | 1 fázový, 230V, 25A/B, 6kA | Schrack | ks | 2 |  |  | 2
jistič 1f | 1 fázový, 230V, 10A/B, 6kA | Schrack | ks | 2 |  |  | 2
jistič 1f | 1 fázový, 230V, 6A/B, 6kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
jistič 1f | 1 fázový, 230V, 16A/C, 6kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
příslušenství rozvaděče - svorky, propoje, dokumentace, apod. |  |  | kpl | 1
rozvaděč R2.1 | [5 empty] | 0
rozvaděč R2.1 | zapuštěný rozvaděč š=586, v=1883, hl=250mm, IP40/20 s požární odolností EI30 DP1, dvířka EI15 DP1, S vč. kompletního vybavení a příslušenství |  | ks | 1 |  |  | 111
hlavní vypínač | třípólový (3fázový), 6kA, 40A, AC1 | Schrack | ks | 1 |  |  | 5
napětová vypínací spoušť |  | Schrack |  |  |  |  | 0
svodič přepětí | B+C, TN-S, Iimp=12,5kA na pól, opt.signalizace | Saltek, FLP-12,5 V/4 | ks | 1 |  |  | 8
termostat | FLZ530/1Z | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
pojistkový 1f odpínač | 1 fázový, VLC, 4A/gG vč. pojistky | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
zdroj převodník DALI / ETHERNET | 1 fázový, 230Vac/24Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 2 |  |  | 2
zdroj sběrnice DALI | 1 fázový, 230Vac/22,5Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 2 |  |  | 2
patchpanel DIN | 1 portový, neosazený | Schrack | ks | 2 |  |  | 2
převodník DALI / ETHERNET | 1 portový, DALInet,PoE 9-32V | Foxtron | ks | 2 |  |  | 4
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 10A/B, AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 15 |  |  | 30
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 16A/B, AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 27 |  |  | 54
příslušenství rozvaděče - svorky, propoje, dokumentace, apod. |  |  | kpl | 1
rozvaděč R2.2 | [5 empty] | 0
rozvaděč R2.2 | zapuštěný rozvaděč š=586, v=1883, hl=250mm, IP40/20 s požární odolností EI30 DP1, dvířka EI15 DP1, S vč. kompletního vybavení a příslušenství |  | ks | 1 |  |  | 174
hlavní vypínač | třípólový (3fázový), 6kA, 40A, AC1 | Schrack | ks | 1 |  |  | 5
napětová vypínací spoušť |  | Schrack |  |  |  |  | 0
svodič přepětí | B+C, TN-S, Iimp=12,5kA na pól, opt.signalizace | Saltek, FLP-12,5 V/4 | ks | 1 |  |  | 8
termostat | FLZ530/1Z | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
pojistkový 1f odpínač | 1 fázový, VLC, 4A/gG vč. pojistky | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
zdroj převodník DALI / ETHERNET | 1 fázový, 230Vac/24Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 3 |  |  | 3
zdroj sběrnice DALI | 1 fázový, 230Vac/22,5Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 3 |  |  | 3
patchpanel DIN | 1 portový, neosazený | Schrack | ks | 3 |  |  | 3
převodník DALI / ETHERNET | 1 portový, DALInet,PoE 9-32V | Foxtron | ks | 3 |  |  | 6
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 10A/B, AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 18 |  |  | 36
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 16A/B, AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 53 |  |  | 106
příslušenství rozvaděče - svorky, propoje, dokumentace, apod. |  |  | kpl | 1
rozvaděč R3.1 | [5 empty] | 0
rozvaděč R3.1 | zapuštěný rozvaděč š=586, v=1883, hl=250mm, IP40/20 s požární odolností EI30 DP1, dvířka EI15 DP1, S vč. kompletního vybavení a příslušenství |  | ks | 1 |  |  | 120
hlavní vypínač | třípólový (3fázový), 6kA, 40A, AC1 | Schrack | ks | 1 |  |  | 5
napětová vypínací spoušť |  | Schrack |  |  |  |  | 0
svodič přepětí | B+C, TN-S, Iimp=12,5kA na pól, opt.signalizace | Saltek, FLP-12,5 V/4 | ks | 1 |  |  | 8
termostat | FLZ530/1Z | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
pojistkový 1f odpínač | 1 fázový, VLC, 4A/gG vč. pojistky | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
zdroj převodník DALI / ETHERNET | 1 fázový, 230Vac/24Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 1 |  |  | 1
zdroj sběrnice DALI | 1 fázový, 230Vac/22,5Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 1 |  |  | 1
patchpanel DIN | 1 portový, neosazený | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
převodník DALI / ETHERNET | 1 portový, DALInet,PoE 9-32V | Foxtron | ks | 1 |  |  | 2
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 10A/B, AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 12 |  |  | 24
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 16A/B, AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 27 |  |  | 54
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 16A/B, C, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 4 |  |  | 8
jistič | 1 fázový, 230V, 10A/B, 6kA | Schrack | ks | 5 |  |  | 5
jistič | 3 fázový, 400V, 16A/B, 6kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
proudový chránič | 3 fázový (4-pólový), 400V, 25A/AC, 30mA, 6kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 4
příslušenství rozvaděče - svorky, propoje, dokumentace, apod. |  |  | kpl | 1
rozvaděč HR | [5 empty] | 0
rozvaděč HR | nástěnný rozvaděč š=2*800, v=2200, hl=300mm, IP40/20, vč.soklu 100 mm a příslušenství |  | ks | 1 |  |  | 157
hlavní vypínač s NC | třípólový (3fázový), 10kA, 200A | Schrack | ks | 1 |  |  | 5
vypínač s NC | třípólový (3fázový), 10kA, 160A | Schrack | ks | 1 |  |  | 5
svodič přepětí | B+C, TN-C, Iimp=25kA na pól, opt.signalizace | Saltek | ks | 1 |  |  | 8
sledovač fází pro monitoring CBS | 3 fázový, 1 spínací kontakt, 1 přepínací kontakt | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
pojistkový 1f odpínač | 1fázový, VLC, 6A/gG vč. pojistky | Schrack | ks | 2 |  |  | 2
pojistkový 3f odpínač | 3fázový, VLC, 2A/gG vč. pojistek | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
pojistkový 3f odpínač | 3fázový, 160A/gG vč. pojistek | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
jistič 1f | 1 fázový, 230V, 20A/B, 10kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
jistič 1f | 1 fázový, 230V, 25A/B, 10kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
jistič 3f | 3 fázový, 400V, 16A/B, 10kA | Schrack | ks | 2 |  |  | 6
jistič 3f | 3 fázový, 400V, 20A/B, 10kA | Schrack | ks | 3 |  |  | 9
jistič 3f | 3 fázový, 400V, 40A/B, 10kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
jistič 3f | 3 fázový, 400V, 80A/B, 10kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 3
jistič 3f s NC | 3 fázový, 400V, 40A/B, podpěť.cívka, 10kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 4
jistič 3f s NC | 3 fázový, 400V, 160A, podpěť.cívka, 10kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 4
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 10A/B, AC, 30mA, 10kA | Schrack | ks | 12 |  |  | 12
pomocný kontakt pro proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 přepínací kontakt | Schrack | ks | 10
proudový chránič s nadproudovou ochranou | 1 fázový, 230V, 16A/B, AC, 30mA, 10kA | Schrack | ks | 16 |  |  | 16
proudový chránič | 3 fázový (4-pólový), 400V, 25A/AC, 30mA, 10kA | Schrack | ks | 1 |  |  | 4
elektroměr (přímé měření) | 3 fázový | Schrack | ks | 5 |  |  | 30
elektroměr (nepřímé měření) | standard dle popisu v TZ |  | ks | 1 |  |  | 7
měřící transformátory proudu | 150/5A, tř.př. 0,5, 3VA vč.příslušenství |  | sada | 1
tlačítko TS | tlačítko, total stop, s aretací, 2*NC |  | ks | 2
tlačítko CS | tlačítko,central stop, s aretací,1*NC |  | ks | 2
hlídací napěťové relé se zpožděním | relé se zpožděným odpadem, 3 přep.kontakty |  | ks | 1 |  |  | 3
sběrnice | 400A vč. příslušenství |  | sada | 1
zdroj převodník DALI / ETHERNET | 1 fázový, 230Vac/24Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 1 |  |  | 1
zdroj sběrnice DALI | 1 fázový, 230Vac/22,5Vdc, 240mA | Foxtron | ks | 1 |  |  | 1
patchpanel DIN | 1 portový, neosazený | Schrack | ks | 1 |  |  | 1
převodník DALI / ETHERNET | 1 portový, DALInet,PoE 9-32V | Foxtron | ks | 1 |  |  | 2
UPS | na DIN, 500VA | APC | ks | 1 |  |  | 20
příslušenství rozvaděče - svorky, propoje, dokumentace, apod. |  |  | kpl | 1