## BILANCE_ČEB
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ gen.Fajtla, Rychnovská 350, Praha 9 - Letňany - předpokládané bilance a spotřeba el.energie
objekt školy
položka bilance | Pi | soudobost | Ps | Ps-CBS-výpadek | Ps-CBS-požár | Záloha(min) | Poznámka
rozvody nouzového osvětlení | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60 | napájení rozvodů nouzového osvětlení - CBS
napájení rozvaděče RMaR (rozvaděč MaR) | 3 | 0.8 | 2.4 |  |  |  | napájení rozvaděče MaR ve vým.stanici v 1.PP | odhad
silnoproudé rozvody - rozvaděč HR | 22.38 | 0.4 | 8.952 |  |  |  | silnoproudé rozvody (hlavní rozvaděč) - v 1.PP | viz RH
osvětlení a silnoproudé rozvody - rozvaděč R1.1 | 30.22 | 0.4 | 12.088 |  |  |  | silnoproudé rozvody (patrový rozvaděč)
osvětlení a silnoproudé rozvody - rozvaděč R1.2 | 78.046 | 0.4 | 31.2184 |  |  |  | silnoproudé rozvody (patrový rozvaděč)
osvětlení a silnoproudé rozvody - rozvaděč R2.1 | 28.638 | 0.4 | 11.4552 |  |  |  | silnoproudé rozvody (patrový rozvaděč)
osvětlení a silnoproudé rozvody - rozvaděč R2.2 | 53.587 | 0.4 | 21.4348 |  |  |  | silnoproudé rozvody (patrový rozvaděč)
osvětlení a silnoproudé rozvody - rozvaděč R3.1 | 30.2 | 0.4 | 12.08 |  |  |  | silnoproudé rozvody (patrový rozvaděč)
ostatní zařízení - rezerva | 20 | 0.5 | 10
Odběry celkem | 269.571 |  | 109.6284
Součinnost |  | 0.85 |  |  |  |  | poníženo o součinnost mezi jednotlivými zařízeními
Celkový odběr |  |  | 93.1841
Celkem objekt školy | 269.571 |  | 93.1841 | 3.5 | 3.5
| kW |  | kW | kW | kW
Spotřeba el.energie na celý objekt školy
celkový soudobý příkon za celý objekt školy |  |  | Ps = |  | 93.1841 |  | kW
denní využití |  |  | td = |  | 10 |  | hodin
roční využití |  |  | tr = |  | 250 |  | dní
součinnost |  |  | n = |  | 0.6
Celková roční spotřeba pak je |  |  | Qr = Ps * td * tr * n = |  | 139776.21 |  | kWhod/rok
Jištění před elektroměrem pro objekt školy
Vypočtený proud pro objekt školy |  | Iv = | 141.6172 | A
Jmenovitý proud pro objekt školy |  | In = | 160 | A |  |  | 1*měření 3*160A vůči PREdi
výměníková stanice
položka bilance | Pi | soudobost | Ps | Ps-CBS-výpadek | Ps-CBS-požár | Záloha(min) | Poznámka
napájení rozvaděče RVS (rozvaděč VS) | 20 | 0.6 | 12 |  |  |  | napájení rozvaděče vým.stanice v 1.PP
Celkem výměníková stanice | 20 |  | 12 | 0 | 0
| kW |  | kW | kW | kW
Spotřeba el.energie výměníkové stanice
celkový soudobý příkon výměníkové stanice |  |  | Ps = |  | 12 |  | kW
denní využití |  |  | td = |  | 10 |  | hodin
roční využití |  |  | tr = |  | 300 |  | dní
součinnost |  |  | n = |  | 0.6
Celková roční spotřeba pak je |  |  | Qr = Ps * td * tr * n = |  | 21600 |  | kWhod/rok
Jištění před elektroměrem pro objekt školy
Vypočtený proud pro objekt |  | Iv = | 18.2371 | A
Jmenovitý proud pro objekt |  | In = | 20 | A |  |  | 1*měření 3*20A vůči PREdi