## List1
Název stavby : |  | Rekonstrukce budovy školy ZŠ GENERÁLA FAJTLA
Číslo a název SO/IO : |  | RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY
Kód a název profese: |  | D.1.1.4 Technika prostředí staveb, část 4 - silnoproudé rozvody
ozn.j. | el. Zařízení | ozn.kabelu | typ materiálu/kabelu | příkon [W] | množství [m] | poznámka | CXKH-R 3*1,5 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | CXKH-R 3*2,5 | CXKH-R 5*2,5 | CXKH-R 4*10 | CXKH-R 3*4 | CXKH-R 5*70 | CXKH-R 5*25 | CXKH-R 5*10 | CXKH-V 2O*1,5 | CXKH-V 3O*1,5 | Pi (W) | b(soud.) | Ps (W) | U (V) | Iv (A)
FA101 | svítidla | WL101 | CXKH-R 3*1,5 | 410 | 65 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1 | 410 | 230 | 1.7826
FA102 | svítidla | WL102 | CXKH-R 3*1,5 | 320 | 65 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 320 | 230 | 1.3913
FA103 | svítidla | WL103 | CXKH-R 3*1,5 | 110 | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 110 | 230 | 0.47826
FA104 | svítidla | WL104 | CXKH-R 3*1,5 | 350 | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 350 | 230 | 1.5217
FA105 | svítidla | WL105 | CXKH-R 3*1,5 | 410 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1 | 410 | 230 | 1.7826
FA106 | svítidla | WL106 | CXKH-R 3*1,5 | 180 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 180 | 230 | 0.78261
FA107 | svítidla | WL107 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA108 | svítidla | WL108 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA109 | svítidla | WL109 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA110 | svítidla | WL110 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA150 | DALI sběrnice | WS150 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 215 |  | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL150 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA201 | zásuvky bílé | WL201 | CXKH-R 3*2,5 | 1300 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1 | 1300 | 230 | 5.6522
FA202 | zásuvky bílé | WL202 | CXKH-R 3*2,5 | 1000 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 230 | 4.3478
FA203 | zásuvky bílé | WL203 | CXKH-R 3*2,5 | 1000 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 230 | 4.3478
FA204 | zásuvky bílé | WL204 | CXKH-R 3*2,5 | 1000 | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 230 | 4.3478
FA205 | zásuvky bílé | WL205 | CXKH-R 3*2,5 | 1000 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 230 | 4.3478
FA206 | zásuvky bílé | WL206 | CXKH-R 3*2,5 | 1000 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 230 | 4.3478
FA207 | zásuvky bílé | WL207 | CXKH-R 3*2,5 | 3000 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 3000 | 230 | 13.0435
FA208 | zásuvky bílé | WL208 | CXKH-R 3*2,5 | 3000 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 3000 | 230 | 13.0435
FA209 | zásuvky bílé | WL209 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA210 | zásuvky bílé | WL210 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA211 | zásuvky bílé | WL211 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA301 | zásuvky hnědé | WL301 | CXKH-R 3*2,5 | 300 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 300 | 230 | 1.3043
FA302 | zásuvky hnědé | WL302 | CXKH-R 3*2,5 | 300 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 300 | 230 | 1.3043
FA303 | zásuvky hnědé | WL303 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA304 | zásuvky hnědé | WL304 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA305 | zásuvky hnědé | WL305 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA402 | vývod boiler | WL402 | CXKH-R 3*2,5 | 2200 | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1 | 2200 | 230 | 9.5652
FA403 | zásuvka 3f/400V | WL403 | CXKH-R 5*2,5 | 2500 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1 | 2500 | 400 | 3.7994 | 400V
FA404 | napájení CBS | WL404 | CXKH-R 3*4 | 3500 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1 | 3500 | 230 | 15.2174
FA405 | vývod R-MaR | WL405 | CXKH-R 5*2,5 | 3000 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 3000 | 230 | 13.0435
FA406 | napájení ř.j. FTC10 | WL406 | CXKH-R 3*1,5 | 10 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
FAVS | vývod R-výměník | WLVS | CXKH-R 4*10 | 20000 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0 |  | výměník má svoje extra měření vůči PREdi
FA501 | vývod R1.1 | WL501 | CXKH-R 5*10 | 30220 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30220 | 1 | 30220 | 400 | 45.9271 | 400V
FA502 | vývod R1.2 | WL502 | CXKH-R 5*70 | 53546 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53546 | 1 | 53546 | 400 | 81.3769 | 400V
FA503 | vývod R2.1 | WL503 | CXKH-R 5*10 | 28638 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28638 | 1 | 28638 | 400 | 43.5228 | 400V
FA504 | vývod R2.2 | WL504 | CXKH-R 5*25 | 53587 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53587 | 1 | 53587 | 400 | 81.4392 | 400V
FA505 | vývod R3.1 | WL505 | CXKH-R 5*25 | 25400 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25400 | 1 | 25400 | 400 | 38.6018 | 400V
FATS | total stop | WLTS | CXKH-V 2O*1,5 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
FACS | central stop | WLCS | CXKH-V 2O*1,5 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FUCSTS | povel vypnutí CBS | WLCBS | CXKH-V 3O*1,5 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
FU2 | povel zapnutí CBS | WL00 | CXKH-V 2O*1,5 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
[7 empty] | 440 | 215 | 375 | 60 | 30 | 15 | 65 | 95 | 45 | 80 | 20 | 217281 | 0.4 | 86912.4 | 400 | 132.0857
[18 empty] | W |  | W | V | A