## List1
Název stavby : |  | Rekonstrukce budovy školy ZŠ GENERÁLA FAJTLA
Číslo a název SO/IO : |  | RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY
Kód a název profese: |  | D.1.1.4 Technika prostředí staveb, část 4 - silnoproudé rozvody
R1.1
ozn.j. | el. Zařízení | ozn.kabelu | typ materiálu/kabelu | příkon [W] | množství [m] | poznámka | CXKH-R 3*1,5 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | CXKH-R 3*2,5 | CXKH-V 2O*1,5 | Pi (W) | b(soud.) | Ps (W) | U (V) | Iv (A)
FA101 | svítidla | WL101 | CXKH-R 3*1,5 | 440 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1 | 440 | 230 | 1.913
FA102 | svítidla | WL102 | CXKH-R 3*1,5 | 480 | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1 | 480 | 230 | 2.087
FA103 | svítidla | WL103 | CXKH-R 3*1,5 | 200 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1 | 200 | 230 | 0.86957
FA104 | svítidla | WL104 | CXKH-R 3*1,5 | 220 | 40 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 | 220 | 230 | 0.95652
FA105 | svítidla | WL105 | CXKH-R 3*1,5 | 290 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 290 | 230 | 1.2609
FA106 | svítidla | WL106 | CXKH-R 3*1,5 | 360 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 360 | 230 | 1.5652
FA107 | svítidla | WL107 | CXKH-R 3*1,5 | 360 | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 360 | 230 | 1.5652
FA108 | svítidla | WL108 | CXKH-R 3*1,5 | 270 | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 | 270 | 230 | 1.1739
FA109 | svítidla | WL109 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA110 | svítidla | WL110 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA111 | svítidla | WL111 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA112 | svítidla | WL112 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA150 | DALI sběrnice | WS150 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 225 |  | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL150 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA151 | DALI sběrnice | WS151 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL151 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA201 | zásuvky bílé | WL201 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA202 | zásuvky bílé | WL202 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 70 |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA203 | zásuvky bílé | WL203 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA204 | zásuvky bílé | WL204 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA205 | zásuvky bílé | WL205 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA206 | zásuvky bílé | WL206 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA207 | zásuvky bílé | WL207 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA208 | zásuvky bílé | WL208 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA209 | zásuvky bílé | WL209 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA210 | zásuvky bílé | WL210 | CXKH-R 3*2,5 | 300 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 300 | 1 | 300 | 230 | 1.3043
FA211 | zásuvky bílé | WL211 | CXKH-R 3*2,5 | 300 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 300 | 1 | 300 | 230 | 1.3043
FA212 | zásuvky bílé | WL212 | CXKH-R 3*2,5 | 1000 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 230 | 4.3478
FA213 | zásuvky bílé | WL213 | CXKH-R 3*2,5 | 2000 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 2000 | 1 | 2000 | 230 | 8.6957
FA214 | zásuvky bílé | WL214 | CXKH-R 3*2,5 | 300 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 300 | 1 | 300 | 230 | 1.3043
FA215 | zásuvky bílé | WL215 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA216 | zásuvky bílé | WL216 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA217 | zásuvky bílé | WL217 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA218 | zásuvky bílé | WL218 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA301 | zásuvky hnědé | WL301 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA302 | zásuvky hnědé | WL302 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA303 | zásuvky hnědé | WL303 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA304 | zásuvky hnědé | WL304 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA305 | zásuvky hnědé | WL305 | CXKH-R 3*2,5 | 1800 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 1800 | 1 | 1800 | 230 | 7.8261
FA306 | zásuvky hnědé | WL306 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA307 | zásuvky hnědé | WL307 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA308 | zásuvky hnědé | WL308 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA309 | zásuvky hnědé | WL309 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA310 | zásuvky hnědé | WL310 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA311 | zásuvky hnědé | WL311 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA401 | vývod osoušeč | WL401 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA402 | vývod osoušeč | WL402 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA403 | vývod | WL403 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA404 | vývod | WL404 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FAPZTS | vývod | WLPZTS | CXKH-R 3*1,5 | 1000 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 230 | 4.3478
FU00 | povel zapnutí CBS | WL00 | CXKH-V 2O*1,5 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[11 empty] | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 515 | 345 | 895 | 20 | 31220 | 0.4 | 12488 | 400 | 18.9787
[11 empty] | W |  | W | V | A