## List1
Název stavby : |  | Rekonstrukce budovy školy ZŠ GENERÁLA FAJTLA
Číslo a název SO/IO : |  | RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY
Kód a název profese: |  | D.1.1.4 Technika prostředí staveb, část 4 - silnoproudé rozvody
R1.2
ozn.j. | el. Zařízení | ozn.kabelu | typ materiálu/kabelu | příkon [W] | množství [m] | poznámka | CXKH-R 3*1,5 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | CXKH-R 3*2,5 | CXKH-R 5*2,5 | CXKH-R 3*6 | CYA 16 | CYA 6 | CXKH-V 2O*1,5 | Pi (W) | b(soud.) | Ps (W) | U (V) | Iv (A)
FA101 | svítidla | WL101 | CXKH-R 3*1,5 | 480 | 95 |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1 | 480 | 230 | 2.087
FA102 | svítidla | WL102 | CXKH-R 3*1,5 | 380 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 380 | 230 | 1.6522
FA103 | svítidla | WL103 | CXKH-R 3*1,5 | 405 | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1 | 405 | 230 | 1.7609
FA104 | svítidla | WL104 | CXKH-R 3*1,5 | 402 | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1 | 402 | 230 | 1.7478
FA105 | svítidla | WL105 | CXKH-R 3*1,5 | 344 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1 | 344 | 230 | 1.4957
FA106 | svítidla | WL106 | CXKH-R 3*1,5 | 248 | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 248 | 230 | 1.0783
FA107 | svítidla | WL107 | CXKH-R 3*1,5 | 344 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1 | 344 | 230 | 1.4957
FA108 | svítidla | WL108 | CXKH-R 3*1,5 | 248 | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 248 | 230 | 1.0783
FA109 | svítidla | WL109 | CXKH-R 3*1,5 | 209 | 40 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1 | 209 | 230 | 0.9087
FA110 | svítidla | WL110 | CXKH-R 3*1,5 | 404 | 90 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 1 | 404 | 230 | 1.7565
FA111 | svítidla | WL111 | CXKH-R 3*1,5 | 382 | 90 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1 | 382 | 230 | 1.6609
FA112 | svítidla | WL112 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA113 | svítidla | WL113 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA114 | svítidla | WL114 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA115 | svítidla | WL115 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA150 | DALI sběrnice | WS150 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL150 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA151 | DALI sběrnice | WS151 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 185 |  | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL151 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA152 | DALI sběrnice | WS152 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 210 |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL152 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA201 | zásuvky bílé | WL201 | CXKH-R 3*2,5 | 300 | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 300 | 230 | 1.3043
FA202 | zásuvky bílé | WL202 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA203 | zásuvky bílé | WL203 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA204 | zásuvky bílé | WL204 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 70 |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA205 | zásuvky bílé | WL205 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA206 | zásuvky bílé | WL206 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA207 | zásuvky bílé | WL207 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA208 | zásuvky bílé | WL208 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA209 | zásuvky bílé | WL209 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA210 | zásuvky bílé | WL210 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA211 | zásuvky bílé | WL211 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA212 | zásuvky bílé | WL212 | CXKH-R 3*2,5 | 300 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 300 | 230 | 1.3043
FA213 | zásuvky bílé | WL213 | CXKH-R 3*2,5 | 1600 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1 | 1600 | 230 | 6.9565
FA214 | zásuvky bílé | WL214 | CXKH-R 3*2,5 | 1600 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1 | 1600 | 230 | 6.9565
FA215 | zásuvky bílé | WL215 | CXKH-R 3*2,5 | 2300 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 1 | 2300 | 230 | 10
FA216 | zásuvky bílé | WL216 | CXKH-R 3*2,5 | 1000 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 230 | 4.3478
FA217 | zásuvky bílé | WL217 | CXKH-R 3*2,5 | 2400 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1 | 2400 | 230 | 10.4348
FA218 | zásuvky bílé | WL218 | CXKH-R 3*2,5 | 2000 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1 | 2000 | 230 | 8.6957
FA219 | zásuvky bílé | WL219 | CXKH-R 3*2,5 | 300 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 300 | 230 | 1.3043
FA220 | zásuvky bílé | WL220 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA221 | zásuvky bílé | WL221 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA222 | zásuvky bílé | WL222 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA223 | zásuvky bílé | WL223 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA224 | zásuvky bílé | WL224 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA225 | zásuvky bílé | WL225 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA226 | zásuvky bílé | WL226 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 65 |  | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA227 | zásuvky bílé | WL227 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA228 | zásuvky bílé | WL228 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA229 | zásuvky bílé | WL229 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA230 | zásuvky bílé | WL230 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA231 | zásuvky bílé | WL231 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA232 | zásuvky bílé | WL232 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA301 | zásuvky hnědé | WL301 | CXKH-R 3*2,5 | 1000 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 230 | 4.3478
FA302 | zásuvky hnědé | WL302 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA303 | zásuvky hnědé | WL303 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA304 | zásuvky hnědé | WL304 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA305 | zásuvky hnědé | WL305 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA306 | zásuvky hnědé | WL306 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA307 | zásuvky hnědé | WL307 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA308 | zásuvky hnědé | WL308 | CXKH-R 3*2,5 | 2400 | 80 |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 1 | 2400 | 230 | 10.4348
FA309 | zásuvky hnědé | WL309 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA310 | zásuvky hnědé | WL310 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA311 | zásuvky hnědé | WL311 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA312 | zásuvky hnědé | WL312 | CXKH-R 3*2,5 | 2700 | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 1 | 2700 | 230 | 11.7391
FA313 | zásuvky hnědé | WL313 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA314 | zásuvky hnědé | WL314 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA315 | zásuvky hnědé | WL315 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA316 | zásuvky hnědé | WL316 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA401 | vývod osoušeč | WL401 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA402 | vývod osoušeč | WL402 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FASERVER | napájení R-SERVER | WASERVER | CXKH-R 5*2,5 | 6500 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 6500 | 400 | 9.8784 | 400V
FALAN1 | napájení R-LAN1 | WALAN1 | CXKH-R 5*2,5 | 6500 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 1 | 6500 | 400 | 9.8784 | 400V
FALAN2 | napájení R-LAN2 | WALAN2 | CXKH-R 3*6 | 5000 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 5000 | 230 | 21.7391
FANZS | napájení R-NZS | WANZS | CXKH-R 3*6 | 5000 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1 | 5000 | 230 | 21.7391
FAPZTS | zdroj PZTS | WAPZTS | CXKH-R 3*1,5 | 1000 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1000 | 230 | 4.3478
FAACS | zdroj ACS | WAACS | CXKH-R 3*1,5 | 500 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 | 500 | 230 | 2.1739
FAVZT1 | venkovní klima jednotka | WAVZT1 | CXKH-R 3*2,5 | 3240 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240
FAVZT2 | vnitřní klima jednotka | WAVZT2 | CXKH-R 3*1,5 | 100 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
FU00 | povel zapnutí CBS | WL00 | CXKH-V 2O*1,5 | 0 | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0
| pospojení na HOP |  | CYA 6 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
| pospojení na HOP |  | CYA 16 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 1100 | 595 | 2015 | 60 | 60 | 30 | 40 | 65 | 81386 | 0.4 | 32554.4 | 400 | 49.4748
[15 empty] | W |  | W | V | A