## List1
Název stavby : |  | Rekonstrukce budovy školy ZŠ GENERÁLA FAJTLA
Číslo a název SO/IO : |  | RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY
Kód a název profese: |  | D.1.1.4 Technika prostředí staveb, část 4 - silnoproudé rozvody
R2.1
ozn.j. | el. Zařízení | ozn.kabelu | typ materiálu/kabelu | příkon [W] | množství [m] | poznámka | CXKH-R 3*1,5 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | CXKH-R 3*2,5 | CXKH-V 2O*1,5 | Pi (W) | b(soud.) | Ps (W) | U (V) | Iv (A)
FA101 | svítidla | WL101 | CXKH-R 3*1,5 | 352 | 65 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1 | 352 | 230 | 1.5304
FA102 | svítidla | WL102 | CXKH-R 3*1,5 | 280 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1 | 280 | 230 | 1.2174
FA103 | svítidla | WL103 | CXKH-R 3*1,5 | 352 | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1 | 352 | 230 | 1.5304
FA104 | svítidla | WL104 | CXKH-R 3*1,5 | 335 | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1 | 335 | 230 | 1.4565
FA105 | svítidla | WL105 | CXKH-R 3*1,5 | 352 | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1 | 352 | 230 | 1.5304
FA106 | svítidla | WL106 | CXKH-R 3*1,5 | 335 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1 | 335 | 230 | 1.4565
FA107 | svítidla | WL107 | CXKH-R 3*1,5 | 292 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1 | 292 | 230 | 1.2696
FA108 | svítidla | WL108 | CXKH-R 3*1,5 | 350 | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 350 | 230 | 1.5217
FA109 | svítidla | WL109 | CXKH-R 3*1,5 | 290 | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 290 | 230 | 1.2609
FA110 | svítidla | WL110 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA111 | svítidla | WL111 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA112 | svítidla | WL112 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA113 | svítidla | WL113 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA150 | DALI sběrnice | WS150 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 190 |  | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL150 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA151 | DALI sběrnice | WS151 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 170 |  | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL151 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA201 | zásuvky bílé | WL201 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA202 | zásuvky bílé | WL202 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA203 | zásuvky bílé | WL203 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA204 | zásuvky bílé | WL204 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA205 | zásuvky bílé | WL205 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA206 | zásuvky bílé | WL206 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA207 | zásuvky bílé | WL207 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA208 | zásuvky bílé | WL208 | CXKH-R 3*2,5 | 2000 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 2000 | 1 | 2000 | 230 | 8.6957
FA209 | zásuvky bílé | WL209 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA210 | zásuvky bílé | WL210 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA211 | zásuvky bílé | WL211 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA212 | zásuvky bílé | WL212 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA301 | zásuvky hnědé | WL301 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA302 | zásuvky hnědé | WL302 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA303 | zásuvky hnědé | WL303 | CXKH-R 3*2,5 | 1800 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 1800 | 1 | 1800 | 230 | 7.8261
FA304 | zásuvky hnědé | WL304 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA305 | zásuvky hnědé | WL305 | CXKH-R 3*2,5 | 1800 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 1800 | 1 | 1800 | 230 | 7.8261
FA306 | zásuvky hnědé | WL306 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA307 | zásuvky hnědé | WL307 | CXKH-R 3*2,5 | 300 | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 300 | 1 | 300 | 230 | 1.3043
FA308 | zásuvky hnědé | WL308 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA309 | zásuvky hnědé | WL309 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA310 | zásuvky hnědé | WL310 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA311 | zásuvky hnědé | WL311 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA401 | vývod osoušeč | WL401 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA402 | vývod osoušeč | WL402 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA403 | vývod osoušeč | WL403 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA404 | vývod | WL404 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FU00 | povel zapnutí CBS | WL00 | CXKH-V 2O*1,5 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[11 empty] | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 610 | 360 | 655 | 25 | 28638 | 0.4 | 11455.2 | 400 | 17.4091
[11 empty] | W |  | W | V | A