## List1
Název stavby : |  | Rekonstrukce budovy školy ZŠ GENERÁLA FAJTLA
Číslo a název SO/IO : |  | RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY
Kód a název profese: |  | D.1.1.4 Technika prostředí staveb, část 4 - silnoproudé rozvody
R2.2
ozn.j. | el. Zařízení | ozn.kabelu | typ materiálu/kabelu | příkon [W] | množství [m] | poznámka | CXKH-R 3*1,5 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | CXKH-R 3*2,5 | CXKH-V 2O*1,5 | Pi (W) | b(soud.) | Ps (W) | U (V) | Iv (A)
FA101 | svítidla | WL101 | CXKH-R 3*1,5 | 485 | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 485 | 1 | 485 | 230 | 2.1087
FA102 | svítidla | WL102 | CXKH-R 3*1,5 | 422 | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 422 | 1 | 422 | 230 | 1.8348
FA103 | svítidla | WL103 | CXKH-R 3*1,5 | 480 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1 | 480 | 230 | 2.087
FA104 | svítidla | WL104 | CXKH-R 3*1,5 | 420 | 65 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1 | 420 | 230 | 1.8261
FA105 | svítidla | WL105 | CXKH-R 3*1,5 | 360 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 360 | 230 | 1.5652
FA106 | svítidla | WL106 | CXKH-R 3*1,5 | 290 | 75 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 290 | 230 | 1.2609
FA107 | svítidla | WL107 | CXKH-R 3*1,5 | 360 | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 360 | 230 | 1.5652
FA108 | svítidla | WL108 | CXKH-R 3*1,5 | 290 | 65 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 290 | 230 | 1.2609
FA109 | svítidla | WL109 | CXKH-R 3*1,5 | 280 | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1 | 280 | 230 | 1.2174
FA110 | svítidla | WL110 | CXKH-R 3*1,5 | 430 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1 | 430 | 230 | 1.8696
FA111 | svítidla | WL111 | CXKH-R 3*1,5 | 370 | 85 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1 | 370 | 230 | 1.6087
FA112 | svítidla | WL112 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA113 | svítidla | WL113 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA114 | svítidla | WL114 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA115 | svítidla | WL115 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA150 | DALI sběrnice | WS150 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL150 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA151 | DALI sběrnice | WS151 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 185 |  | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL151 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 55 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA152 | DALI sběrnice | WS152 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 140 |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL152 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA201 | zásuvky bílé | WL201 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA202 | zásuvky bílé | WL202 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA203 | zásuvky bílé | WL203 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA204 | zásuvky bílé | WL204 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA205 | zásuvky bílé | WL205 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA206 | zásuvky bílé | WL206 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA207 | zásuvky bílé | WL207 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA208 | zásuvky bílé | WL208 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA209 | zásuvky bílé | WL209 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA210 | zásuvky bílé | WL210 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA211 | zásuvky bílé | WL211 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA212 | zásuvky bílé | WL212 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA213 | zásuvky bílé | WL213 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA214 | zásuvky bílé | WL214 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA215 | zásuvky bílé | WL215 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA216 | zásuvky bílé | WL216 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA217 | zásuvky bílé | WL217 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA218 | zásuvky bílé | WL218 | CXKH-R 3*2,5 | 2000 | 65 |  | 0 | 0 | 65 | 0 | 2000 | 1 | 2000 | 230 | 8.6957
FA219 | zásuvky bílé | WL219 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 65 |  | 0 | 0 | 65 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA220 | zásuvky bílé | WL220 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA221 | zásuvky bílé | WL221 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA222 | zásuvky bílé | WL222 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA223 | zásuvky bílé | WL223 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA301 | zásuvky hnědé | WL301 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA302 | zásuvky hnědé | WL302 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA303 | zásuvky hnědé | WL303 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA304 | zásuvky hnědé | WL304 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA305 | zásuvky hnědé | WL305 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA306 | zásuvky hnědé | WL306 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA307 | zásuvky hnědé | WL307 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA308 | zásuvky hnědé | WL308 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 55 |  | 0 | 0 | 55 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA309 | zásuvky hnědé | WL309 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 60 |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA310 | zásuvky hnědé | WL310 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA311 | zásuvky hnědé | WL311 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA312 | zásuvky hnědé | WL312 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA313 | zásuvky hnědé | WL313 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA314 | zásuvky hnědé | WL314 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA315 | zásuvky hnědé | WL315 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA316 | zásuvky hnědé | WL316 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA317 | zásuvky hnědé | WL317 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA318 | zásuvky hnědé | WL318 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA319 | zásuvky hnědé | WL319 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA320 | zásuvky hnědé | WL320 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA321 | zásuvky hnědé | WL321 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA322 | zásuvky hnědé | WL322 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA323 | zásuvky hnědé | WL323 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA324 | zásuvky hnědé | WL324 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA325 | zásuvky hnědé | WL325 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA326 | zásuvky hnědé | WL326 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA401 | vývod osoušeč | WL401 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 20 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA402 | vývod osoušeč | WL402 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA403 | vývod | WL403 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA404 | vývod | WL404 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FU00 | povel zapnutí CBS | WL00 | CXKH-V 2O*1,5 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 985 | 525 | 1835 | 35 | 53587 | 0.4 | 21434.8 | 400 | 32.5757
[11 empty] | W |  | W | V | A