## List1
Název stavby : |  | Rekonstrukce budovy školy ZŠ GENERÁLA FAJTLA
Číslo a název SO/IO : |  | RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY
Kód a název profese: |  | D.1.1.4 Technika prostředí staveb, část 4 - silnoproudé rozvody
R3.1
ozn.j. | el. Zařízení | ozn.kabelu | typ materiálu/kabelu | příkon [W] | množství [m] | poznámka | CXKH-R 3*1,5 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | CXKH-R 3*2,5 | CXKH-R 5*2,5 | CYA 6 | CXKH-V 2O*1,5 | Pi (W) | b(soud.) | Ps (W) | U (V) | Iv (A)
FA101 | svítidla | WL101 | CXKH-R 3*1,5 | 470 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 1 | 470 | 230 | 2.0435
FA102 | svítidla | WL102 | CXKH-R 3*1,5 | 530 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1 | 530 | 230 | 2.3043
FA103 | svítidla | WL103 | CXKH-R 3*1,5 | 270 | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 | 270 | 230 | 1.1739
FA104 | svítidla | WL104 | CXKH-R 3*1,5 | 270 | 45 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1 | 270 | 230 | 1.1739
FA105 | svítidla | WL105 | CXKH-R 3*1,5 | 380 | 65 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 | 380 | 230 | 1.6522
FA106 | svítidla | WL106 | CXKH-R 3*1,5 | 260 | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1 | 260 | 230 | 1.1304
FA107 | svítidla | WL107 | CXKH-R 3*1,5 | 120 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 120 | 230 | 0.52174
FA108 | svítidla | WL108 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA109 | svítidla | WL109 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA110 | svítidla | WL110 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA111 | svítidla | WL111 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | X | Rezerva | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA150 | DALI sběrnice | WS150 | PRAFLACOM F 2*2*0,8 | 0 | 275 |  | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
| napájení senzorů | WL150 | CXKH-R 3*1,5 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA201 | zásuvky bílé | WL201 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA202 | zásuvky bílé | WL202 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA203 | zásuvky bílé | WL203 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 65 |  | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA204 | zásuvky bílé | WL204 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 85 |  | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA205 | zásuvky bílé | WL205 | CXKH-R 3*2,5 | 600 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | 600 | 230 | 2.6087
FA206 | zásuvky bílé | WL206 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA207 | zásuvky bílé | WL207 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 50 |  | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA208 | zásuvky bílé | WL208 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 45 |  | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA209 | zásuvky bílé | WL209 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 70 |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA210 | zásuvky bílé | WL210 | CXKH-R 3*2,5 | 900 | 40 |  | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | 900 | 230 | 3.913
FA211 | zásuvky bílé | WL211 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA212 | zásuvky bílé | WL212 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA213 | zásuvky bílé | WL213 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA301 | zásuvky hnědé | WL301 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA302 | zásuvky hnědé | WL302 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA303 | zásuvky hnědé | WL303 | CXKH-R 3*2,5 | 1200 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA304 | zásuvky hnědé | WL304 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 35 |  | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA305 | zásuvky hnědé | WL305 | CXKH-R 3*2,5 | 2100 | 65 |  | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1 | 2100 | 230 | 9.1304
FA306 | zásuvky hnědé | WL306 | CXKH-R 3*2,5 | 300 | 15 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 300 | 230 | 1.3043
FA307 | zásuvky hnědé | WL307 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA308 | zásuvky hnědé | WL308 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA309 | zásuvky hnědé | WL309 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA310 | zásuvky hnědé | WL310 | CXKH-R 3*2,5 | 0 | X | Rezerva | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
FA401 | vývod osoušeč | WL401 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 25 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA402 | vývod osoušeč | WL402 | CXKH-R 3*2,5 | 1500 | 30 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 230 | 6.5217
FA403 | vývod | WL403 | stávající | 1200 | stávající |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA404 | vývod | WL404 | stávající | 1200 | stávající |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA405 | vývod | WL405 | stávající | 1200 | stávající |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA406 | vývod | WL406 | stávající | 1200 | stávající |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1 | 1200 | 230 | 5.2174
FA407 | pohon oken | WL407 | CYKY-J 3*1,5 | 100 | stávající |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA408 | pohon oken | WL408 | CYKY-J 3*1,5 | 100 | stávající |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA409 | pohon žaluzií | WL409 | CYKY-J 3*1,5 | 100 | stávající |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA410 | pohon žaluzií | WL410 | CYKY-J 3*1,5 | 100 | stávající |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FA411 | pohon žaluzií | WL411 | CYKY-J 3*1,5 | 100 | stávající |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAVZT | vývod | WAVZT | CXKH-R 5*2,5 | 1500 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1500 | 1 | 1500 | 400 | 3.75
FU00 | povel zapnutí CBS | WL00 | CXKH-V 2O*1,5 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
| krabice přepěťových ochran |  | CYA 6 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[13 empty] | 0 | 1 | 0 | 230 | 0
[7 empty] | 465 | 275 | 780 | 10 | 25 | 60 | 30200 | 0.4 | 12080 | 400 | 18.3587
[13 empty] | W |  | W | V | A