## TITULNÍ LIST
ROZPOČET
AKCE: | ZŠ RYCHNOVSKÁ
- rekonstrukce střechy a půdní vestavba
MÍSTO: | Rychnovská 139, Praha 18 - Letňany
INVESTOR: | ÚMČ Praha 18
Odbor technické správy obce
Adresa: Bechyňská 6396
199 00 Praha-Letňany
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
V případě, že má zhotovitel pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.

## VZT
Název akce:"Půdní vestavba ZŠ Rychnovská, Praha 18" |  |  |  | Str.č.1/2
Pozice č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Dodávka | Montáž
Zařízení č.1 - Větrání sálu
1.1 | Větrací jednotka ve venkovním provedení | 1 ks | 165000 | 15000
ve složení : VTS Clima
V ceně není jeřáb pro transport na střechu,zajistí stavba
Přívod vzduchu :
tlumič hluku
filtr EU4
deskový výměník
směšovací komora
vodní ohřívač 22kW, tw=80/60°C
ventilátorová sekce V=3.500m3/h
Ne=1,5kW/400V, pext=300Pa
Odvod vzduchu :
filtr EU4
ventilátorová sekce V=3.500m3/h
Ne=1,5kW/400V, pext=300Pa
sliminátor kapek
tlumič hluku
Regulační klapky - 3 ks
Pružné manžety - 2 ks
Protidešťové stříšky
| Regulace+ kabeláž | 1 kpl | 68000 | 12000
1.2 | Tlumící buňka GREIF | 12 ks | 13200 | 1056
G 200x500x1500.1
1.3 | Koncový distribuční element přívodní | 8 ks | 24144 | 4000
na kruhové potrubí V=440m3/h
komforní provedení
1.4 | Koncový distribuční element odvodní | 5 ks | 11500 | 2000
na hranaté potrubí V=700m3/h
komforní provedení
1.5 | Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu | 18 bm | 17020.8 | 5106.24
d500 (20% tvarovek)
1.6 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného | 40 m2 | 14520 | 4356
plechu (30% tvarovek)
| Spojovací,těsnící,závěsný materiál | 1 kpl | 15670 | 6268
| CELKEM: |  | 329054.8 | 49786.24
Název akce:"Půdní vestavba ZŠ Rychnovská, Praha 18" |  |  |  | Str.č.2/2
Pozice č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Dodávka | Montáž
Zařízení č.2 - Větrání hygienického zázemí
2.1 | Potrubní ventilátor V=520m3/h | 1 ks | 4963 | 500
Ne=150W/230V, pext=100Pa
| vč. zpětné klapky+manžety | 1 kpl | 400 | 160
2.2 | Akustické ohebné potrubí d203 | 10 bm | 2710 | 542
2.3 | Vyústka odvodní komfortní provedení | 10 ks | 5380 | 1500
325x125
2.4 | Protidešťová žaluzie 315x315 | 1 ks | 2770 | 300
barva dle fasády
komfortní provedení
rám zazdí stavba
2.5 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného | 12 m2 | 4356 | 1306.8
plechu (20% tvarovek)
| Spojovací,těsnící,závěsný materiál | 1 kpl | 1640 | 656
IZOLACE :
tepelná a hluková
| matrace ORSIL tl.100mm (oplechovat) | 20 m2 | 8000 | 4000
| Montážní, spojovací a těsnící materiál | ~ 10kg | 0 | 0
uveden v zařízeních
| CELKEM: |  | 30219 | 8964.8
Komplexní zkoušky
| Komplexní zkoušky o rozsahu cca 8 h. | 8 hod | 0 | 4000
Měření hluku
| Dokladovat měření hluku ve větraných | 1 kpl | 0 | 20000
místnostech a venkovním prostoru.
| Projektová dokumentace | 1 kpl | 2500 | 15000
Pro předání zakázky je třeba ze strany
dodavatele zabezpečit vypracování
dokumentace skutečného provedení a
předávací dokumentace (protokoly, atesty, prohlášení o shodě)
| Doprava | 1 kpl | 0 | 30000
| CELKEM: |  | 2500 | 69000
Zakázka celkem:
| zařízení č.1 |  | 329055 | 49786
| zařízení č.2 |  | 30219 | 8965
| Komplex |  | 2500 | 69000
| Celkem: d/m |  | 361774 | 127751
| Zakázka celkem: bez DPH,ZS,elektroinstalace |  | 489525 | Kč